11 РАСЧЁТ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В настоящем проекте предусматривается устройство защитного заземления в каждом НУП и ОУП.  Целью расчета защитного заземления является определение количества электродов заземления для обеспечения соответствующей нормы сопротивления заземления. Норма сопротивления защитного заземления не должна превышать 10 Ом для грунтов с удельным  сопротивлением до 100 Ом м (по заданию изм. = 90 Ом м). Для обеспечения данной нормы оборудуется одиночные многоэлектродные заземляющие устройства из угловой стали сечением 50х50х5 и длиной 2,5 м. Если сопротивление одиночного заземлителя превышает норму, то оборудуется многоэлектродный заземлитель.

Расчёт производится следующим образом:

- расчётное значение удельного сопротивления грунта  определяется по формуле 15:

расч. =в * изм.                                          (15)

где изм. = 90 Ом м – согласно заданию;

в =1, изменение удельного сопротивления грунта в 75–коэффициент сезонности вертикального электрода, учитывающий в течении года.

расч.= 90*1,75 = 157,5 Ом м

- сопротивление растекания одиночного вертикального заземлителя определяется по формуле 16:

Rво=ρрасч.2πℓв(ℓп2⋅ℓв0,95⋅в+12⋅ℓп4t+ℓв4t−ℓв)       (16)

где в  = 2,5 м – длина вертикального заземлителя ;

в = 0,05 – ширина полки уголка ;

t - расстояние от поверхности земли  до середины заземлителя  определяется по формуле 17:

t = t0 + 12ℓв                           (17)

где t0 = 0,5 м - расстояние от поверхности земли до уголка.

t=0,5+122,5=1,75м

Rво=157,52⋅3,14⋅2,5⋅

В результате расчета Rво. оказалось больше Rн нормы 10Ом,следовательно необходимо оборудовать многоэлектродный заземлитель.

Сопротивление растекания горизонтального электрода Rг,определяется по формуле 18:

Rг=ρрасч.г2πℓг⋅ℓпℓг20,5⋅впton           (18)

где расч.г  - расчётное удельное сопротивление грунта для горизонтальных электродов определяется по формуле 19:

расч.г = изм. * г.                                     (19)

г=5,5–коэффициент сезонности горизонтальных электродов;

расч.г  =  90* 5,5 = 495 Ом м

г  = 2*в = 5 м – длина соединительной полосы;

вn = 0,04 – ширина соединительной полосы;

ton.=0,7м -расстояние от поверхности земли  до середины соединительной полосы;

г.=0,94м – коэффициент использования горизонтального заземлителя, характеризующий степень взаимного экранирования электродов

Rг=4952⋅3,14⋅5⋅0,94⋅ℓп520,5⋅0,04⋅0,7=118Ом

- сопротивление вертикального много электродного заземлителя определяется по формуле 20 :

Rв=Rг⋅RнRг−Rн                               (20)

Rв=118⋅10118−10=10,92Ом

т - число вертикальных заземлителей определяется по формуле 21:

n=Rво.ηв.Rв.                                                          (21)

где в.= 0,87- коэффициент использования вертикальных заземлителей

n=48,80,87⋅10,92=5,13≈5

Правильность расчёта определяется по формуле 22:

R=Rво⋅RгRво⋅ηг+Rг⋅n⋅0,91                         (22)

R=48,8⋅11848,8⋅0,94+118⋅5⋅0,91=9,8Ом

R≤Rн.

Вывод: Полученное значение R = 9,8 Ом не превышает  нормируемую величину сопротивления заземляющего устройства, зависящего от удельного сопротивления грунта Rн.=10 Ом, следовательно, выбранное количество электродов отвечает норме.