6 УСТРОЙСТВО ПЕРЕХОДОВ

Чтобы не прекращать движения транспорта во время строительства кабельной линии, на пересечении трассы с шоссейными и железными дорогами кабели, как правило, укладывают в предварительно заложенные под проезжей частью трубы. Укладка труб, в основном, асбоцементных или пластмассовых, обычно выполняется способом горизонтального бурения грунта. Прокладываемые под железными дорогами асбоцементные трубы для повышения их изоляции предварительно покрываются горячим битумом. Концы труб должны выходить не менее 1 м от края кювета и лежать на глубине не менее 0,8 мм от его дна. Изображено на рисунке 5.

Рисунок 5.Устройство сложных переходов через Ж/Д.

Рисунок 6. Прокладка трубопровода с помощью гидравлического бура

Бурение грунта и затяжка труб осуществляется гидравлическим буром, бурильно-шнековой установкой или пневмопробойником. Процесс бурения состоит в следующем.

С помощью гидравлического блока цилиндров и насоса высокого давления  в грунт заталкивается стальная штанга, состоящая из отрезков длинной 1м, навинченных друг на друга по мере продавливания, рисунок 6. После выхода на противоположную сторону шоссе (или железной дороги) конца первой штанги с навинченным наконечником, последний заменяют расширителем, который протягивают в обратном направлении; при этом в грунте в результате его уплотнения образуется канал. Вслед за  расширителем  в канал заталкивают трубы, что обычно удаётся при ширине перехода до 12 м.  При более широких переходах трубы затягивают в канал с помощью разборной штанги  при ёё обратном движении. Для этого штангу проталкивают на противоположную сторону перехода, на ёё конец надвигают отрезок трубы, которую закрепляют с помощью шайбы и гайки. Концы труб после их прокладки на переходах немедленно закрывают пробками для предохранения от засорения. Максимальная длина для бурения БГ-3 40 м, а для П-46-01  50 м.

Проектируемый участок на своем пути пересекает реку. Кабель может быть проложен с помощью кабелеукладчика или плавучих средств, а в зимнее время со льда . На судоходных и сплавных реках при глубине до 8 метров кабель заглубляется в дно реки не менее , чем на 1 метр , на несудоходных – на 0,7 метров . В береговой части до места стыка с подземным подводный кабель углубляется на 1 метр. Прокладка кабеля в данном случае может осуществляться с помощью обычного кабелеукладчика. Прокладка кабеля кабелеукладчиком в дно реки возможна при пологих берегах, гладком профиле реки . Кабелеукладчик обычного типа может применяться при прокладке кабеля через реки шириной до 200 метров и глубиной до 8 метров при скорости течения реки до 15 м/с .

Ножевым кабелеукладчиком прокладка кабеля через водные преграды, проводятся после предварительного обследования дна реки. Если трактора непосредственно по реке пройти не могут, то тяговые усилия на кабелеукладчик от тракторов или лебедки передается при помощи длинных тросов. На крупных берегах, слабых грунтах производится укрепление кабелей путем укладки их в зигзагообразную траншею до 50 метров. При устройстве переходов через реки особое внимание уделяется предварительной проверке герметичности и электрических характеристик кабеля.