  - Инженерный синтез основной системы регулирования

Любая система регулирования должна поддерживать регулируемую величину с наименьшими отклонениями от заданного значения. На практике чаще всего требуемая точность работы может быть  достигнута за счет повышения чувствительности регулятора к отклонениям регулируемой величины. Однако это может привести к возникновению колебаний в замкнутой системе автоматического регулирования и потере устойчивости. В связи с этим обеспечивание устойчивости при всех встречающихся на практике режимах работы объекта автоматизации (для данной курсовой работы  = это автоматизации котлоагрегата) является первоочередной задачей проектирования, наладки и эксплуатации систем регулирования.

Имеется котлоагрегат (ОУ). Вода, проходя через котлоагрегат, нагревается  паром с регулируемым расходом. Необходимо синтезировать робастную систему автоматического регулирования температуры воды на выходе котлоагрегата. Управляемой величиной Y будет температура воды на выходе, а управляющим воздействием  U – расход пара на котлоагрегат (процент открытия клапана на трубопроводе пара).

Исходные данные:

U=1

Y= 1+0.01*n=1+0.01*22=1.22, где n – номер варианта

Транспортное запаздывание:

=2+n/4=2+22/4=7.5

Постоянная времени

T=10+n/4=10+22/4=15.5

Программный пакет Р2_0 имитирует работу одноконтурной линейной САР. Канал ОУ в нем задан инерционным звеном первого порядка

Рис.1 Структурная схема одноконтурной линейной системы автоматического регулирования стабилизации с ПИ – регулятором.

#### XY – приведенное возмущение; YZ – заданное значение; X1 – контролируемое значение;

X2 – шумы в канале возмущения;  X3 – шумы в канале управления.

Блоки 1…4 – блоки формирования воздействий XY, X1, X2, X3 можно задать с помощью меандра или синусоиды, их параметры – амплитуда и полупериод колебаний.

Блок 5 – блок формирования YZ (задание).

Блок 6 – компенсатор возмущения (KB) Х1 - пропорциональное звено, если равно 0, то KB не работает.

Блок 7- канал управления - инерционное звено первого порядка, описывается тремя параметрами:

K1- коэффициент усиления;

T1- постоянная времени;

R1 - транспортное запаздывание.

Блок 8- канал передачи возмущения  X1 - инерционное звено первого порядка.

Параметры: K2, T2, R2.

Блок 9-  измеритель величины.

Параметры: К3, Т3, R3. Если T2=R2, то непрерывное автоматическое измерение.

Блок 10- ПИД-регулятор. Передаточная функция: - K0 (1+L0/p+ R0*р).

K0- коэффициент усиления;

L0- постоянная интегрирования;

R0 - постоянная дифференцирования.

    - Анализ реакций нерегулируемого объекта управления на типовые воздействия.

Строим график переходного процесса (рис.2) при подаче на вход ОУ – меандра. Для этого задаем входное воздействие с помощью звена X3. При этом обнуляем приведенное возмущение ХУ и отключаем ПИ – регулятор.

Рис.2 Переходной процесс при подаче на вход - меандра

Строим график переходного процесса при подаче на вход ОУ – синусоиды. Входное воздействие задаем с помощью звена X3, и обнуляем приведенное возмущение ХУ и отключаем ПИ – регулятор.

Рис.3 Переходной процесс при подаче на вход – синусоиды

  - Строим (рис.4) амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) ОУ (инерционного звена первого порядка). Для этого подаем на вход ОУ синусоидальное воздействие. С помощью изменения полупериода находим значения амплитуды по графику. Делаем несколько замеров, и строим АЧХ. На графике (рис.4) показана зависимость частоты от амплитуды.

| Частота | 0,05 | 0,025 | 0,016 | 0,0125 | 0,01 | 0,0083 | 0,0071 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амплитуда | 0,36 | 0,56 | 0,76 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 |

Рис.4 Амплитудно-частотная характеристика

Настройка ПИ – регулятора на наилучшее качество переходного процесса

Для базового объекта, характеризующегося пятью заданными параметрами – K1, R1, T1, Т3, R3 выполняем настройку ПИ – регулятора. Для этого подбираем K0, L0, R0 (табл.1) и настраиваем систему на наилучшее качество переходного процесса.

Таблица 1

| № |  | К1 | Т1 | R1 | T3 | R3 |  | K0 | L0 | R0 |  | Tрег. |  | Gпер |  | Kзат. | Tсоб. | Vсоб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,22 | 15,5 | 7,5 | 0 | 0 |  | 0,885 | 0,105 | 0 |  | 69 |  | 20 |  | 2,5 | 58 | 0,04 |  |
| 2 |  | 1,22 | 15,5 | 7,5 | 0 | 0 |  | 0,895 | 0,095 | 0 |  | 71 |  | 16 |  | 4 | 48 | 0,055 |  |
| 3 |  | 1,22 | 15,5 | 7,5 | 0 | 0 |  | 0,905 | 0,075 | 0 |  | 47 |  | 8 |  | 2,6 | 47 | 0,056 |  |
| 4 |  | 1,22 | 15,5 | 7,5 | 0 | 0 |  | 0,937 | 0,0665 | 0 |  | 43 |  | 7,5 |  | - | - | - |  |
| 5 | 1,22 |  | 15,5 | 7,5 | 0 |  | 0 | 0,817 | 0,056 |  | 0 |  | 27 |  | - | - | - | - |  |

Tрег  - время регулирования (мин.);

Gпер – перерегулирование, % (Gпер = в);

Kзат – коэффициент затухания, Kзат=в/а;

Tсоб – период собственных колебаний, мин.;

Vсоб. – частота собственных колебаний, Vсоб =2/ Tсоб.

Вывод:

Синтез робастной САР, учитывающий дрейф и неточные знания параметров ОУ

Анализируем 2 варианта K1, T1, R1 при определенных наилучших настройках ПИ регулятора, результаты заносим в таблицу (табл.2)

первый вариант - условно благоприятный объект - параметры объекта управления на 30% ниже номинала;

второй вариант – условно неблагоприятный объект – параметры объекта управления на 30% выше номинала.

Таблица 2

| № | K1 | T1 | R1 | T3 | R3 | K0 | L0 | R0 | Tрег | Gпер | Kзат. | Tсоб. | Vсоб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,854 | 10,85 | 5,25 | 0 | 0 | 0,817 | 0,056 | 0 | 72 | 16 | 4 | 60 | 0,1 |
| 2 | 1,586 | 20,15 | 9,75 | 0 | 0 | 0,817 | 0,056 | 0 | 74 | - | - | - | - |