| # Хар-ки тип АВ | # АК-50 | ## АЕ-2000 | ### А-3100 | А-3700 |  |  |  | ИЭК ВА 47-29 | ИЭК ВА 47-100 | ВА 51 ВА 52 | ### ВА 75-45 |  | FAEL S-190 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Назначение | Для откл-я эл. машин при Iперем. и Iк.з., а также нечастых до 6р/ч откл. и вкл. | для защиты от Iкз. и Iперег. | для защиты от Iкз. и Iперег. | Для защиты от Iкз и Iпер и защиты эл.цепей при снижении напряжения |  |  |  | для защиты от Iкз. и Iперег. | управление и защита от Iкз. Iперег . | Iкз.иIперег.снижение напряжения, а также для нечастых откл. и вкл. | от Iкз и Iперег. и нечастых О-В |  | От Iкз и Iперег. |
| Uн | ~ 400V = 320V | ~ 660 V = 220 V | ~ 500 V = 220V | ~ 660V = 440V |  |  |  | 230/400V | 230/400V | до ~ 660V до = 440V | до ~ 660V до = 440V |  | 230V |
| Число полюсов | 2 и 3 | 2 и 3 | 1, 2 и 3 | 4 |  |  |  | 1, 2, 3, и 4 | 1, 2, 3, и 4 | 1, 2 и 3 | 2 и 3 |  | 1,3 |
| Iн, А | 1…50 | 10…160 | 15…600 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1…63 | 35…100 | 250, 400 и 630 | 2500 | 4000 | 6…63 |
| Коммуникаци-онная износостойкость | 6000 операций отключения Iн при Uн | ----- | 10000 операций отключения Iн при Uн | 10000 для токоограничива-ющих/5000 для АВ с выдержкой t,с и не АВ |  |  |  | 4000 | 4000 | ----- | ----- |  | 6000 |
| Механическая износостойкость | 50000 | ----- | ----- | 16000 |  |  |  | 10000 | 10000 | до 50000 | ----- |  | ----- |
| Тип расцепителя | эл.магнитный с гидравлическим замедлителем и без него | эл.магнитный, тепловой, комбиниро-ванный | не АВ; тепловой, электромагнитный, комбинированный | с п/п и эл.магнитным расцепителями |  |  |  | комбинирован. | комбинирован. | эл.магнитный или комбинированный | комбинирован-ный с п/п расцепителем |  | комбинированный |
| Коммутационная способность, I, кА | ----- | 9 | 150-4200 | 18 | 40 | 55 | 60 | 4,5 | 10 | 1,5…35 | 36-45 | 60 | 5 |
| Предел регулировки Iн п/п расцепителей и I теплового расцепителя | ----- | (0,9…1,15)Iн | 15- 15- 15- 120- 250- -50 -100 -100 -200 -600 | 80- -160 | 160- -250 | 250- -400 | 400- -630 | ----- | ----- | 0,3…630 | (0,63; 0,8;1) Iн |  | ----- |
| Номинальная уставка по току электромагнит-ного расцепителя | ----- | 3,5Iн и 12Iн | 150- 150- 430- 840- 1750- -500 -1000 -800 -1400-4200 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | ----- | ----- | (3, 7,10, 12) Iн | перем. (2; 3; 5; 7) пост. (2; 4; 6) | перем. (2; 3; 5) пост. (2; 4) | ----- |