2.3. Тепловой и гидравлический расчёт водоподогревательных установок системы горячего водоснабжения.

Водоподогревательную установку выбираем “труба в трубе”, по ОСТ 34-588-68, на основании  = 0,12 подсоединение установки к системе горячего водоснабжения производим по смешанной схеме [2].

Тепловая нагрузка по ранее рассчитанному на отопление составляет QО=417,3 кВт; на горячее водоснабжение QГ.ВMAX=421,4 кВт.\

Температура сетевой воды, соответствующей точке излома графика (рис. 2.2.2), τ1,О''=70 0С, τ2,О''=41,3 0С, температура холодной и горячей воды приняты в соответствии с [2]: tХ = 5 0С, tГ = 60 0С.

Расчетная температура сетевой воды на входе в теплообменник принята в соответствии с имеющимися в Нефтеюганске τ1,О'=150 0С, τ2,О'=700С.

В зимний период расход сетевой воды:

- на отопление:

GО=Qо⋅3600с⋅(τ1,О'−τ2,О')				2.3.1

где  с  удельная теплоёмкость воды, с = 4,19 кДж/(кгК)

GО=417,3⋅36004,19⋅(150−70)=4481,7 кг/ч;

б) на горячее водоснабжение:

GГ.В=0,55⋅QГ.ВМАХ⋅3600с⋅(τ1,О''−τ2,О'')				2.3.2

GГ.В=0,55⋅421,4⋅36004,19⋅(70−41,3)=6938,5 кг/ч.

Расчётный расход на абонентский ввод:

GАБМАХ=GО+GГ.ВМАХ				2.3.3

GАБМАХ=4481,7+6938,5=11420,2 кг/ч.

Расход нагреваемой воды для горячего водоснабжения:

GМ=QГ.ВМАХ⋅3600с⋅(tГ−tХ.З)				2.3.4

GМ=421,4⋅36004,19⋅(60−5)=6582,9 кг/ч.

Температура нагреваемой воды на выходе из подогревателя первой ступени [1]:

tП=τ2,О''−tХ.З					2.3.5

tП=41,3−5=36,3 0С.

Теплопроизводительность подогревателей второй и первой ступени:

QIIMAX=QГ.ВМАХ⋅tГ−tПtГ−tХ.З					2.3.6

QIIMAX=421,4⋅60−36,360−5=181,6 кВт;

QIMAX=QГ.ВМАХ−QIIMAX					2.3.7

QIMAX=421,4−181,6=239,8 кВт.

Температура сетевой воды на выходе из подогревателя первой ступени [2]:

τ2,I''=τ2,o''−QIMAX⋅3600c⋅GАБМАХ 					2.3.8

τ2,I''=41,3−239,8⋅36004,19⋅11420,2=23,3 С.

Среднелогарифмические разности температур между  греющим и нагревательным теплоносителями в подогревателях первой и второй ступеней:

ΔtсрI=(τ2,I''−tХ)−(τ2,o''−tП)lnτ2,I''−tХτ2,o''−tП				2.3.9

ΔtсрI=(23,3−5)−(41,3−36,3)ln23,3−541,3−36,3= 10,3 С;

ΔtсрII=(τ1,o''−tГ)−(τ2,o''−tП)lnτ1,o''−tГτ2,o''−tП				2.3.10

ΔtсрII=(70−60)−(41,3−36,3)ln70−6041,3−36,3=7,2 С.

Средние температуры  сетевой и нагреваемой воды в  подогревателях первой и второй ступеней:

τср.I=τ2,o''+τ2,I''2					2.3.11

τср.I=41,3+23,32=32,3С;

tср.I=tП+tХ2					2.3.12

tср.I=36,3+52=20,7 С;

τср.II=τ1,o''+τ2,o''2					2.3.13

τср.II=70+41,32=55,7 С;

tср.II=tГ+tП2					2.3.14

tср.II=60+36,32=48,2 С.

Задавшись скоростью нагреваемой воды  wтр = 0,6 м/с, определяем требуемую площадь живого сечения трубного пространства подогревателя:

fТР=GM3600⋅wТР⋅103				2.3.15

fТР=6582,93600⋅0,6⋅103=0,00305 м2

К установке принимаем скоростной водоподогреватель типа 08 ОСТ 34-588-68 с техническими данными: длина секции l=4000 мм, внутренний диаметр корпуса  Dв=106 мм, площадь поверхности нагрева одной секции Fсек=3,54 м2 , диаметр трубок dн/dв = 16/14 мм, количество трубок n = 19, площадь живого сечения межтрубного пространства  fм.тр=0,005 м2 , трубного  пространства fтр=0,00293 м2.

Эквивалентный диаметр межтрубного пространства

dЭ=DB2−ndН2DB+ndН				2.3.16

dЭ=1062−19⋅162106+19⋅16=15,5мм

Действительная скорость нагреваемой воды в трубках подогревателя

wТР'=GM3600⋅fТР⋅103					2.3.17

wТР'=6582,93600⋅0,00293⋅103=0,62м/с

Скорость сетевой воды в межтрубном пространстве подогревателей первой и второй ступеней:

wМ.ТРI=GABMAX3600⋅fМ.ТР⋅103					2.3.18

wМ.ТРI=11420,23600⋅0,005⋅103=0,63 м/с

wМ.ТРII=GГ.ВMAX3600⋅fМ.ТР⋅103					2.3.19

wМ.ТРII=6938,53600⋅0,005⋅103=0,39 м/с

Коэффициенты теплоотдачи от сетевой воды к стенкам трубок в подогревателях первой и второй ступеней [2]:

αМ.ТРI=(1630+21τср.I−0,041τср.I2)⋅wM.ТР0.8dЭ0.2		2.3.20

αМ.ТРI=(1630+21⋅32,3−0,041⋅32,32)⋅0,630.80,01550.2=3602,3 Вт/(м2С);

αМ.ТРII=(1630+21τср.II−0,041τср.II2)⋅wM.ТРdЭ0.2		2.3.21

αМ.ТРII=(1630+21⋅55,7−0,041⋅55,72)⋅0,390.80,01550.2=2895,4 Вт/(м2С).

Коэффициенты теплоотдачи от стенок трубок к нагреваемой воде в подогревателях первой и второй ступеней:

αТРI=(1630+21tср.I−0,041tср.I2)⋅wТР0.8dВ0.2		2.3.22

αТРI=(1630+21⋅20,7−0,041⋅20,72)⋅0,620.80,0140.2=3280 Вт/(м2С);

αТРII=(1630+21tср.II−0,041tср.II2)⋅wТР0.8dВ0.2		2.3.23

αТРII=(1630+21⋅48,2−0,041⋅48,22)⋅0,620.80,0140.2=4080,4 Вт/(м2С).

Коэффициенты теплопередачи для подогревателей первой и  второй ступеней [2]:

kI=11αТРI+δλ+1αМ.ТРI					2.3.24

где отношение / принимается [1] равное 0,000013 (м2С)/Вт;

kI=113280+0,000013+13602,3=1679,3 Вт/(м2С);

kII=11αТРII+δλ+1αМ.ТРII					2.3.25

kII=114080,4+δλ+12895,4=1657,1 Вт/(м2С).

Требуемая площадь поверхности нагрева подогревателей первой и второй ступеней [2]:

FI=QIMAX⋅103kIΔtср.Iμ					2.3.26

FI=239,8⋅1031679,3⋅10,3⋅0,8=17,3 м2;

FII=QIIMAX⋅103kIIΔtср.IIμ					2.3.27

FII=181,6⋅1031657,1⋅7,2⋅0,8=19,0м2.

Количество секций в подогревателях первой и второй ступеней:

nI=FIFСЕК					2.3.28

nI=17,33,54=4,89≈5секций;

nII=FIIFСЕК					2.3.29

nII=19,03,54=5,36≈6секций;

Потери давления в подогревателях первой и второй ступеней:

ΔpМ.ТРI=11(wМ.ТРI)2nI				2.3.30

ΔpМ.ТРI=11⋅(0,63)2⋅5=21,8 кПа;

ΔpМ.ТРII=11(wМ.ТРII)2nII				2.3.31

ΔpМ.ТРII=11⋅(0,39)2⋅6=10,0кПа;

ΔpТРI=5,3(wТР')2nI				2.3.32

ΔpТРI=5,3⋅(0,62)2⋅5=10,2кПа;

ΔpТРII=5,3(wТР')2nII				2.3.33

ΔpТРII=5,3⋅(0,62)2⋅6=12,2кПа.

В летний  период расчетные параметры сетевой воды составляют: 1=70С, 2=30С; температура холодной воды tХ.Л = 15С.

Расход теплоты для горячего водоснабжения:

QГ.ВЛ=β⋅QГ.ВMAX(tГ−tХЛ)tГ−tХ.З				2.3.34

QГ.ВЛ=0,8⋅421,4⋅(60−15)60−5=275,8кВт.

Расход нагреваемой воды:

GМЛ=QГ.ВЛ⋅3600с(tГ−tХЛ)					2.3.35

GМЛ=275,8⋅36004,19⋅(60−15)=5265,9 кг/ч.

Расход сетевой воды:

GГ.ВЛ=QГ.ВЛ⋅3600с(τ1−τ2)				2.3.36

GГ.ВЛ=275,8⋅36004,19⋅(70−30)=5954,1кг/ч.

Среднелогарифмическая разность температур теплоносителей:

Δtср.Л=(τ2−tХЛ)−(τ1−tГ)lnτ2−tХЛτ1−tГ				2.3.37

Δtср.Л=(30−15)−(70−60)ln30−1570−60=12,3С.

Средние температуры нагреваемой и сетевой воды в подогревателе:

tср=tГ+tХЛ2					2.3.38

tср=60+152=37,5С;

τср=τ1+τ22				2.3.39

τср=70+302=50С.

Скорости сетевой и нагреваемой воды в подогревателе:

wТР=GМЛ3600⋅fТР⋅103					2.3.40

wТР=5265,93600⋅0,00293⋅103=0,50м/с

wМ.ТР=GГ.ВЛ3600⋅fМ.ТР⋅103				2.3.41

wМ.ТР=5954,13600⋅0,005⋅103=0,33м/с

Коэффициент теплоотдачи в летний период:

αТР=(1630+21tср−0,041tср2)⋅wТР0.8dВ0.2			2.3.42

αТР=(1630+21⋅37,5−0,041⋅37,52)⋅0,50.80,0140.2=3183,0 Вт/(м2С);

αМ.ТР=(1630+21τср−0,041τср2)⋅wМ.ТР0.8dЭ0.2		2.3.43

αМ.ТР=(1630+21⋅50−0,041⋅502)⋅0,330.80,01550.2=2443,1 Вт/(м2С).

Коэффициент теплопередачи [2] в летний период:

kЛ=11αТР+δλ+1αМ.ТР					2.3.44

где отношение / принимается [1] равное 0,000013 (м2С)/Вт;

kЛ=113183+0,000013+12443,1=1357,8 Вт/(м2С);

Поверхность нагрева подогревателя в летний период:

FЛ=QГ.ВЛ⋅103kЛ⋅Δtср.Л⋅μ				2.3.45

FЛ=275,8⋅1031357,8⋅12,3⋅0,8=20,6м2.

Количество секций подогревателя:

n=FFСЕК					2.3.46

n=20,63,54=5,81≈6секций;

В летний период включается только подогреватель второй ступени.

Потери давления в летнее время:

ΔpМ.ТР=11(wМ.ТР)2n				2.3.47

ΔpМ.ТР=11⋅(0,33)2⋅6=7,2кПа;

ΔpТР=5,3(wТР)2n				2.3.48

ΔpТР=5,3⋅(0,50)2⋅6=8,0кПа;

При полном расчёте полностью рассчитаны тепловые и гидравлические потери в водоподогревателях. Теперь переходим к завершающей стадии расчета, подборе оборудования теплового пункта.