## 2.4. Подбор оборудования местного теплового пункта.

Для данной системы осуществим подбор оборудования.

Напор в водопроводе холодной воды составляет HВОД=30 м. При выбранном водоподогревателе типа 08 ОСТ 34-588-68 с длинной секций  l=4 м, состоящего из двух ступеней с количеством секций: в первой ступени - 5, во второй -6 и скоростью в ступенях w=0,6 м/с.

Для выбранного подогревателя потери напора:

DHå=n⋅λd⋅w22g⋅l				2.4.1

где λ2g=0,16[14],

DHå=11⋅0,161,06⋅0,62⋅4=2,39м

На вводе водопровода перед вход в первую ступень водоподогревателя устанавливаем счетчик расхода воды. При рассчитанном расходе и диаметре ввода DУ = 50 мм принимаем счётчик крыльчатый калибром 50 мм [14]. Характеристика сопротивления счётчика s=0,081 м/(л/с)2.

Потери напора в счётчике:

Díæ=s⋅G2				2.4.2

Díæ=0,081⋅2,6192=0,21 м

Требуемый напор:

HÒò=DHæ+DHï+DHå+Hå+Hä		2.4.3

где 	DHП - потери напора в подающем теплопроводе, DHП=16,2 м;

HСВ - располагаемый свободный напор для смесителя ванны, DHСВ =3 м;

НГ - геометрическая высота подъёма воды, НГ =  28,2 м.

HÒò=0,21+16,2+2,39+3+28,2=50м.

Недостающий напор на вводе водопровода:

H=íÒò−íåì				2.3.4

H=50−30=20 м.

Данный напор является расчётным для напором повысительно-циркуляционного насоса НЦ.П. При НЦ.П.=20 м и подачей:

G=GР+GЦ				2.3.5

G=2,619⋅3600+5251=14679,4 кг/ч » 14,68 м3/ч.

Выбираем насос ЦНШ-40 с подачей 21 м3/ч и полным напором 20 м, с частотой вращения вала 2880 об/мин, укомплектованный электродвигателем мощностью 5 кВт.

Устанавливаем два таких насоса: один рабочий, второй резервный.

Так же  в данном МТП устанавливаем манометры и термометры и регуляторы: расхода и температуры.

Компоновка теплового пункта приведена на листе 5.