8. РАСЧЕТ И ВЫБОР ПИТАЮЩИХ ЛИНИЙ

8.1. Необходимо выбрать питающий кабель для якорной цепи и проверить его на падение напряжения. Он состоит из двух участков: от цеховой распределительной подстанции до тиристорного преобразователя и от тиристорного преобразователя до якорной цепи двигателя. Длина этих участков составляет 60 и 40 метров соответственно, напряжение на них 380 и 220 В. Кабели выбираются по соотношению Iрас  Iдоп .

Ið = 23∗Id h                                       (8.1)

где Id ном - номинальный ток преобразователя

h - коэффициент, зависящий от схемы выпрямления преобразователя, для мостовой равен 2,34

Ið = 23∗3202,34 = 111,66А

По [7], стр. 22, табл. 1.3.7., выбираем трехжильный кабель с алюминиевыми жилами, пластмассовой изоляцией в свинцовой оболочке, с сечением токопроводящих жил в 70 мм2, для прокладки кабеля в воздухе. Iдоп = 140 А > Iрас = 111,66 А.

Проверяем выбранный кабель на падение напряжения на выбранном участке. Uдоп = 5 %.

DUð = 3∗Ið*lc∗S∗U∗100 %                            (8.2)

где - коэффициент, зависящий от материала проводника, для алюминия равен 35

l - длина питающего кабеля (для этого участка равна 60 м)

S - сечение токопроводящей жилы, мм2

DUð = 3∗111,66*6035∗70∗220∗100 % = 2,15 %

Так как Uрас = 2,15 % < Uдоп = 5 % , то кабель выбран правильно.

Выбираем кабель для второго участка. I рабочий двигателя равен 286 А. По [7], стр. 22, табл. 1.3.7., выбираем три одножильных кабеля с алюминиевыми жилами, пластмассовой изоляцией в свинцовой оболочке, с сечением токопроводящих жил в 120 мм2. Iдоп для этих кабелей при прокладке в воздухе = 295 А.

Проверяем выбранные кабели на падение напряжения на выбранном участке. Uдоп = 5 % , l = 40 м.

DUð = 2∗Ið*lc∗S∗U∗100 %                          (8.2)

DUð = 2*286*4035*120*220∗100 % = 2,48 %

Так как Uрас = 2,48 % < Uдоп = 5 % , то можно использовать эти кабели.

8.2. Для питания цепи возбуждения применим двужильный кабель с сечением токопроводящих жил в 6 мм2 - из-за повышенных требований к этому участку трассы, в частности необходимость повышенной механической прочности (так как ток возбуждения составляет 4,84 А, то чисто по току можно было бы принять кабель меньшего сечения).

8.3. В качестве контрольных кабелей принимаем кабеля сечением в 1,5 мм2, количество жил для каждого кабеля своё (количество требуемых каналов + 1 резервный) и будет приведено на схеме внешних соединений в приложении, лист 4.