Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

73

3825.000036.000 ПЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное)

| Таблица Г1 – Величина расхода стволов Тип ствола | Диаметр спрыска, мм. | Давление перед стволом, Ат | Расход, л/сек. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | воды | пенообразователя |
| Б | 13 | 3,5 | 3,5 | - |
| А | 19 | 3,5 | 7 | - |
| Лафетный | 25 | 8,0 | 14 | - |
| Лафетный | 28 | - | 21 | - |
| Лафетный | 32 | - | 28 | - |
| Лафетный | 36 | 9,5 | 35 | - |
| Лафетный | 40 | 9,5 | 42 | - |
| СВМП-2 | - | 6,0 | 3,9 | 0,16 |
| СВМП-4 | - | 6,0 | 7,8 | 0,31 |
| ВПСЭ-2,5 | - | 6,0 | 3,6 | 0,14 |
| ВПСЭ-5 | - | 6,0 | 6,5 | 0,26 |
| ВПСЭ-7,5 | - | 6,0 | 8,5 | 0,35 |