3.3. СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

3.3.1. Исходные данные для проектирования.

Строительный генеральный план разработан на период возведения надземной части «Здания общепита» на основе следующих документов ППР:

Сетевой график строительства объекта с графиком движения рабочей силы.

Перечень строительных машин и механизмов и график их движения по объекту.

Потребность в строительных материалах и конструкциях и график их поступления на объект.

Данные о потребности в воде, энергоресурсах и источниках снабжения ими.

Перечень инвентарных зданий, сооружений, установок и устройств с расчётом потребности и обоснованием условий привязки их к участку стройплощадки.

Решения   по   технике   безопасности,   по   противопожарным   и природоохранительным мероприятиям.

Стройгенплан проектируется с учётом решения генерального плана и должен соответствовать действующим нормативным документам:

СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»;

СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть I «Общие требования».

СНиП   12.04.2002   «Безопасность  труда   в   строительстве»   Часть   II «Строительное производство».

3.3.2. Горизонтальная привязка и определение зон действия монтажного крана.

Размещение (привязка) монтажного крана и путей его перемещения относительно возводимого здания, а также зон действия крана во многом определяют размещение всех элементов строительного хозяйства на СГП. На монтаже строительных конструкций «Здания общепита» и выполнении погрузочно-разгрузочных работ предусмотрено использование  пневмоколёсного стрелового крана КС-4561 со стрелой 22м.; задний габарит (радиус поворотной платформы) r=3,2м. Пути движения крана при монтаже стеновых панелей установлены в схемах организации монтажа стеновых панелей в составе технологической карты. На СГП показан путь движения крана относительно здания при монтаже стеновых панелей.

При этом определены следующие зоны действия крана.

1.	Опасная зона поворотной платформы крана:

Lоп=2*(rп+1 )=2*(3,2+1 )=8,4м.

При этом минимальное расстояние от оси кранового пути до наружной

грани здания составляет

L1=rn+1 =3,2+1 =4,1м.~4.5м.;

расположение   от   кранового   пути   относительно   ближайшей   границы

открытых складских площадок

L2=rn+1 =3,2+1 =4.1м.~4,5м.

2.	Монтажная зона:     Lм.3=9м

LM3   - в пределах  которой  возможно падение  груза  при  установке  и
закреплении    монтируемых    элементов;         принимается    равной    7м
относительно строящегося здания при высоте его до 20м.
В пределах монтажной зоны запрещается  складирование материалов;
таким образом	LM.3 <L1 + L2  < 4,5м + 4,5м = 9м.

3.	Опасная зона дорог:

Lод~2-3м. Это расстояние от границы дороги (или ее уширения) до оси транспортных средств, установленных под разгрузку. К этой же зоне относятся места приёма раствора и бетона т.к. оборудование приёма устанавливается в расширенной части дорог.

4.	Рабочая зона крана (зона обслуживания); расстояние от оси крана до
рабочей зоны	Lpaб   = LKpmaх  = 22 м

При этом расстояние от границы рабочей зоны до границы открытых складских площадок составит L3.с.=Lод-(0,5-1)м=2,5-3м, а ширина открытых складских площадок

Lсклд = Lраб - L3.с- L2= 22-3-3,5 =15,5м.

5.	Опасная зона работы стрелового крана:

Если кран оборудован устройством для удержания стрелы от падения, то расстояние от оси крана до границы опасной зоны работы крана

Примечание:

- 5м - примерное значение половины длины перемещаемого груза;

- для кранов, не оборудованных устройством от падения стрелы

- опасная зона дорог и граница опасной зоны работы кран показаны на

СГП соответствующими условными обозначениями.

На основе установленных границ зон действия крана на СГП определены размещение складов всех типов, внутриплощадочных дорог и других элементов строительного хозяйство на строительной площадке.

3.3.3. Организация складского хозяйства и расчёт складских площадей. Временные дороги.

На период возведения надземной части здания на территории стройплощадки предусмотрено размещение следующих видов складов.

Открытые складские площадки для хранения стеновых панелей, а также
площадки для приёма строительного бетона, раствора. Стеновые материалы, требующиеся в большом количестве, размещают равномерно
по всему фронту работ параллельно пути движения крана.  Границы открытых складов их должны проходить от края дороги не менее чем на 0,5 м, а от оси кранового пути 5,5-6 м. материалы и сборные конструкции на складах располагаются в штабелях на подкладках или в кассетах с учётом технологической последовательности монтажа;
 Оборудование   для   приёма   раствора   и   бетона   устанавливается   на
расширенной части дороги в рабочей зоне крана.

Навесы  для  хранения   элементов  заполнения   оконных  и  дверных
проёмов, а так же кровельных материалов, которые так же размещаются в
рабочей зоне крана у мест их укладки в дело.

Склад  закрытый  для  хранения  отделочных  материалов,   а так  же
инструментально-раздаточная    кладовая;    размещаются    за    пределами
опасной зоны работы крана.

Расположение временных дорог обеспечивает свободный подъезд к складам с кольцевым или сквозным проездом.

Определение размеров складов произведено с соблюдением норм запаса материалов и нормативов площадей складирования.

1. Количество материала, подлежащее хранению на складе (с учётом создания необходимого запаса):

Рзап=РобщТαп∗пз∗Кп где:

Робщ - общее количество материала, которое необходимо для выполнения полного объёма соответствующего вида работ, предусмотренной сетевым графиком;

Т - установленная сетевым графиком продолжительность работ:

an=1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад.

n3 - норма запаса материала в днях, которая может быть принята для местных материалов (кирпич, бут, щебень, песок, утеплитель, шлак,  сборные бетонные и ж/б конструкции) 2-5 дней; для привозных ( вяжущие, стёкла, рулонные материалы, заполнение проёмов, стальные конструкции) 10-15 дней.

Кп - 1,0 -1,3 - коэффициент неравномерности потребления материалов, который учитывает предусмотренные сетевым графиком перевыполнение норм.

При этом необходимо соблюдать неравенство:

Рзап < Робщ

2. Общая площадь склада (с учетом проходов на нём) где:

F=РзапРн∗β

Р н- количество материала,  укладываемое  на  1м2 полезной  площади склада.

β- коэффициент использования площади склада принимается:

для закрытых складов и открытых складов нерудных строительных материалов 0,6-0,7; для открытых складов лесоматериалов 0,4-0,5;

для навесов 0,5-0,6.

Расчёт складов приведён в табличной форме (см. ведомость расчёта складских площадей).

Исходные данные в графах 2,4,5,7,9 ведомости взяты из сетевого графика строительства объекта и графика поступления на объект строительных материалов и конструкций.

3.3.4. Временные административно-бытовые помещения, расчёт их площадей.

Временные служебные и санитарно-бытовые здания группируются у въезда на территорию строительной площадки вне опасной зоны крана с соблюдением противопожарных и санитарных норм:

Соблюдаются пожарные разрывы не менее 5м.

Расстояние от рабочих мест до гардеробных и умывальных - не более 500м;

до помещений для приёма пищи - 500м;

до уборных - 100м.
Предусмотрено использование инвентарных типовых временных зданий с
подбором их по УТС. При этом предусмотрено блокирование в одном здании помещений различного назначения;

например,  гардероба   и  умывальной   и  др.

Определение площадей временных помещений произведено по расчетной численности работающих на строительной площадке и нормативной площади на одного человека из числа пользующихся, соответствующим помещением. Состав бытовых помещений   и   их   размеры   установлены   из   условий;

площадка   не канализованная,   период   работы  летний,   число  рабочих  в   наиболее многочисленной    смене    Nраб=8   чел.    При    этом    расчётное   число работающих составит:

Nрасч = (Nраб+ NИТР+  Nслуж+  Nмоп)*K = (8+0.7+0.4+0.18)=10чел

в том числе мужчин 10*0,7=7 человек,

женщин *0,3=3 человек,

где     Nраб,   Nитр,   Nспуж,   Nмоп  -соотношение категорий работающих в промышленном строительстве в %,

К - коэффициент, учитывающий отпуска, болезни.

Кпр - показатель, учитывающий количество пользующихся данным помещением.

Fn - норма площади помещения на 1 работающего.

Кпр и Fn -определены по приложению Н.

3.3.5 Организация водоснабжения, расчёт потребности в воде и определение диаметра труб временной водопроводной сети.

Источником водоснабжения строительной площадки является постоянная сеть водоснабжения в подготовительный период строительства предусмотрена прокладка постоянного водопровода с устройством на ней предусмотренных проектом двух пожарных гидрантов с расстоянием между ними менее 300м (около 50м).

К гидрантам обеспечен свободный проезд, отдаления их от дороги не далее 2м, от строящегося здания не ближе 5м и не далее 50м (»20м). Временная сеть водоснабжения устраивается прокладкой (с заглублением не менее 25см) от линии постоянного водопровода тупиковых ответвлений протяженностью не более 200м к местам потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды на производственные нужды.

Расчётный расход воды и диаметр труб временной водопроводной сети определены с учётом следующих условий.

а)	Площадка    строительства    размером    70,2*82,8/ 10000=0,58га    не
канализована период строительства летний, расчётное число работающих
В = 1 0-1 5л

б)	По сетевому графику предусмотрены следующие виды работ с потреблением воды:

Бетонирование полов (требует поливки)

Штукатурные работы

Малярные работы

На протяжении всего периода на площадке работает автосамосвал

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды:

Вхоз=Nрасч∗в∗кчасt1∗3600=10∗15∗38∗3600=0,01лсек

В=10-15л      -  норма расхода воды на1работающего;
Кчас=3 - коэффициент неравномерности потребления.

Расход воды на производственные нужды по видам потребителей:

А - объем работ, выполняемых за смену, количество машин, установок,
потребляющих воду.

S - удельный расход воды в литрах на единицу работ, на одну машину; К - коэффициент неравномерности водопотребления.

t - длительность потребления в час.

а) Уход за бетоном при бетонировании полов.

Впр=13600∗A∗S∗кt1=(144:18)∗250∗1,53600∗24=300086400=0,03лсек

б) штукатурные работы

Впр=13600∗А∗S∗кt1=(1500:15)∗8∗1,53600∗8=120028800=0,04лсек

в) малярные работы.

Впр=13600∗А∗S∗кt1=(4800:12)∗0,5∗1,53600∗8=30028800=0,01лсек

г) заправка автосамосвалов.

Впр=13600∗А∗S∗кt1=2∗500∗23600∗24=200086400=0,02лсек

Максимальный расход воды на производственные нужды устанавливаем по графику потребления воды на производственные нужды в период с 5 по 9 сентября.

Впр = 0,1 л/сек.

Врасч=к(Вхоз+Впр)=1,25∗(0,01+0,1)=0,14лсек

Определяем диаметр труб временной водопроводной сети.

Д=2Врасч∗1000π∗Vрасч=20,14∗10003,14∗1,5=21404,71=10,9мм

По  приложению П принята стальная водопроводная труба с условным проходом 15 мм и наружным диаметром 21 ,3 мм.

Организация временного электроснабжения, расчёт потребляемой мощности и подбор силового трансформатора.

Источником электроснабжения площадки строительства является постоянная питающая электролиния, в связи с чем подключение временных сетей производится через понижающий трансформатор. Временная воздушная электросеть прокладывается на деревянных опорах через 20 -30м по периметру строительной площадки за пределами опасной зоны работы крана. Отводы от воздушной электролинии к местам потребления выполняются изолированными проводами или кабелями; они защищаются от механических повреждений прокладкой в коробах, газовых трубах с заглублением в грунт. Освещение дорог и проездов осуществляется подвесными светильниками, которые устанавливаются на электролинии через 20 -ЗОм на высоте 6 -7,5м. для охранного освещения, а так же возможного освещения мест производства работ в углах строительной площадки установлены на мачтах прожекторы ПЭС-45 (1000- 1500Вт).

3.3.6. Определение номинальных мощностей силовых и технологических потребителей:

W=54∗0.350.4=47.25кВА

Сварочный аппарат СТЭ-24

W=60∗0.70.8=52,5кВА

Машина для подогрева и подачи мастик СО-100А

W=4,9∗0.70.8=4,3кВА

Машина для нанесения мастик СО-122А

W=0,61∗0.10.4=0,15кВА

Виброрейка СО-47

W=2,2∗0,10.4=0,55кВА

Мозаично-шлифовальная машина СО-17

W=1,1∗Wccosϕkc+Wптcosϕkc+Wов∗kc+Wон

Wc - активная мощность установленных электродвигателей, кВт, строительных машин и механизмов.

К с - коэффициент спроса соответствующих групп потребителей

cosϕ - коэффициент использования мощностей силовых и технологических установок.

Wов-общая мощность приборов внутреннего освещения.

Wон-общая мощность приборов наружного освещения

Мощность приборов внутреннего освещения

Таблица№9

| Потребители электроэнергии | Единица измерения | Количество единиц | Удельная мощность на единицу, Вт | Коэффициент спроса кс | Номинальная мощность кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Административно-бытовые помещения | М 2 | 79 | 15 | 0,8 | 1,14 |
| Закрытые склады | М 2 | 60 | 0,5 | 0,35 | 0,02 |
|  |  |  |  |  | Wов=1,16кВА |

Мощность приборов наружного освещения

Таблица№10

| Потребители электроэнергии | Единица измерения | Количество единиц | Удельная мощность на единицу, кВт | Всего кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Открытые склады | М 2 | 380 | 0,002 | 0,76 |
| Внутриплощадочные дороги | км | 0,122 | 2,5 | 0,305 |
| Охранное освещение | км | 0,274 | 1,5 | 0,41 |
|  |  |  | Wов=1,47кВт |  |

W=1,1∗(104,5+1,16+1,47)=107,13кВА

принят трёхфазный трансформатор ТМ 180/6 мощностью 180 кВт.

3.3.7. Охрана окружающей среды, техника безопасности и противопожарная защита.

Охрана окружающей среды на строительной площадке в основном сводится к снятию растительного слоя грунта для последующего его использования при благоустройстве территории, сохранению зелёных насаждений, удалению строительных отходов с благоустраиваемой территории для утилизации.

На СГП предусмотрены места складирования растительного фунта, а так же размещения оборудования для сбора строительных отходов с целью последующего их удаления со строительной площадки и утилизации.

До начала строительства объекта генподрядная организация должна выполнить подготовительные работы по организации стройплощадки, необходимые для обеспечения безопасности строительства, включая:

устройство ограждения территории стройплощадки при строительстве объекта в населенном пункте или на территории организации;

освобождение строительной площадки для строительства объекта (расчистка территории, снос строений), планировка территории, водоотвод (при необходимости понижение уровня грунтовых вод) и перекладка коммуникаций;

устройство временных автомобильных дорог, прокладка сетей временного электроснабжения, освещения, водопровода;

завоз и размещение на территории стройплощадки или за ее пределами инвентарных санитарно-бытовых, производственных и административных зданий и сооружений;

устройство крановых путей, мест складирования материалов и конструкций.

Окончание подготовительных работ должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно СНиП 12-03.

В случае возникновения на объекте опасных условий, вызывающих реальную угрозу жизни и здоровья работников, генподрядная организация должна оповестить об этом всех участников строительства и предпринять необходимые меры для вывода людей из опасной зоны. Возобновление работ разрешается генподрядной организацией после устранения причин возникновения опасности.

В процессе строительства необходимо обеспечить:

приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных проектом, разработанным в соответствии с действующими нормами и утвержденным в установленном порядке;

соблюдение противопожарных правил, предусмотренных ППБ 01, и охрану от пожара строящегося и вспомогательных объектов, пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ;

наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром;

возможность безопасной эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных ценностей при пожаре в строящемся объекте и на строительной площадке.

Производство строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия или строящегося объекта необходимо осуществлять при выполнении мероприятий, предусмотренных актом-допуском, оформление которого следует осуществлять согласно СНиП 12-03.

Указанные мероприятия принимаются на основе решений, разработанных в ПОС и ППР, и включают:

установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

3.3.8. Технико-экономические показатели.

Показатели компактности стройгенплана

К1=FnF∗100%=2885690∗100%=5%

К2=FвF∗100%=7325690∗100%=12%

К3=FпFв∗100%=288732∗100%=39%

Fg-площадь застройки проектируемого здания м 2

F- площадь строительной площадки м 2

Fв- площадь застройки временными зданиями и сооружениями с учетом площади временных дорог м 2