Дано:

Тип котельного агрегата: БКЗ-420-140

Температура острого пара: 550

Температура питательной воды: 230

Температура уходящих газов: 158

Температура холодного воздуха: 70

Содержание кислорода на выходе из топки: 2,4

Марка топлива: мазут высокосернистый

Содержание горючих в шлаке и провале: 0

в уносе: 0

Содержание пордуктов неполного сгорания в уходящих газах:

СО=5,3

СН4=2,7

Н2=2,1

Характеристика топлива в %

| Wp | Ap | Sp | Hp | Cp | Np | Op | Qp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.1 | 2.8 | 10.4 | 83.0 | 0.77 | 0.77 | 38800 |

- Определение hк.а.бр по данным испытания

1.1. Определение потерь с механическим недожогом

q4= 0.02%

1.2. Потери тепла с уходящими газами:

q2=(Iух−αухIх.в.0)(100−q4)Qpp

iтл =Стлр´ tтл=0.475´100=47.5 кДж/кг

Cтлр=0.415+0.0006´100=0.475

Qрр =Qрн+ iтл=38800+47.5=38847.5 кДж/кг =9271,4 ккал/кг

aт//= 21/(21-О2)=21/(21-2,4)=1,13

aух.г.=aт//+SDai=1,13+0,15=1,28

Iух.г. =Iг0+ (aух.г.-1)´ Iв0=497+(1,28-1)´420=614.6 ккал/кг

q2=(614.6−1,28×225,4)(100−0,02)9271.4=3.5%

1.3.Потери тепла в окружающую среду:

q5= находим из графика = 0,4 %

1.4. Потери тепла от химического

недожога:

VRO2=1.57м3кгVN20=8.06м3кгV0Г=10.99м3кгVв0=10,20м3кгVН200=1,36м3кгVГ=12,64м3кгVс.г.=Vг−VН20=12,64−1,36=11,28м3кг

q3=Vc.г.(30,18СО+85,55СН4+25,79Н2)Qpp=11,28(30,18×5,3+85,55×2,7+25,79×2,1)9261,5=0,54

1.5. Потери тепла с физическим теплом шлака:

q6=0

1.6. Сумма потерь:

i=26q=q2+q3+q4+q5+q6=3,5+0,54+0,02+0,4+0=4,46%

hк.а.бр.= 100−i=26q=95,54%

2. Определение расхода топлива на котельный агрегат

tп.п.= 5500С   tп.в.= 2300С   tн=342,60С

hп.п.=3459 кДж/кг hп.в.=990,3 кДж/кг hн=1617 кДж/кг

B1=Dпе(hпп−hп.в.)+ρDпе(hб−hп.в.)Qнр×ηк.а.бр=116,6(3459−990,3)+0,03×116,6(1617−990,3)38800×0,9554=7,82кгс=28,16тч

Вр=В1(1-0,01´q4)=7,82´(1-0,01´0,02)=7,81 кг/с=28,11 т/ч

3. Определение температуры точки росы:

t=125×3Sпрр1,05аун×Апрр+tk=51.75+47=98.75

Spпр=Sp /Qнр=2,8/38,8=0,07 кг%/МДж

Арпр=Ар/Qрн=0,1/38,8=0,002 кг%/МДж

PH2O=VH2OVГ=1,3612,64=0,11⇒tK=470C

4. Определение мощности дымососов и вентиляторов.

4.1.Определение мощности дутьевого вентилятора.

Qдут.в.=b1´ Вр´ Vво(aт+ Daт+ Daвп- Daпл)´((tх.в.+273)/273)´(1,01´105/hб)

hб=728 мм.рт.ст.´133,334=97042 Па

b1=1,1- коэффициент запаса

Qдут.в.=1,1´ 7,81´ 10,2(1,13+ 0,1+ 0,06- 0)´((70.+273)/273)´(1,01´105/97042)=147,8 м3/с

Nэл.двдут.в.=β2×Qдут.в.×Ндут.в.ηэ=1,15×147,8×1177,20,65=307,82кВт

4.2. Определение мощности дымососа:

Qдым=β1×Вр(Vг0+(αдым.−1)Vв0)ϑд+273273×1,01×105hб

Jд=0,9´tух.г.=0,9´158=142,20С

aд=aух+Daд=1,28+0,1=1,38

Qдым=1,1×7,81(10,99+(1,38−1)10,20)142,2+273273×1,01×10597042=202,16м3с

Nэл.двдут.в.=β2×Q.дым×Ндым.ηэ=1,15×202,16×1177,20,65=421,05кВт

5. Производительность ПН, мощность эл/двигателей ПН

Qп.н.=(b1´Dmax)/r=(1.2´116.6)/834,6=0,1676 м3/с

r=1/J/=1/0.0012=834,6 кг/м3 при tп.в.=2300С

Nэл.двпн.=Qп.н.×Нп.н..ηп.н.=0,1676×18,5×1060,75=4134,1кВт

Нп.н.= b1(Рк´Нс)=1,1 (16,8´106+490,5)=18,5 МПа

6. Определение hнетк.а.

ηк.а.нетто=Qк.а.−Wс.н.B×Qнр×100%

Qк.а.=Dпе(hпп−hп.в.)+ρDпе(hб−hп.в.)=287869,221кДжс×3600=10,3×108кДжч=2,45×108ккалчWс.н.=Nэл.двдут.в.+Nэл.дв.дым+Nэл.дв.пн=307,82+421,05+4134,1=4862,97кВт=4182154,2  ккал/ч

ηк.а.нетто=Qк.а.−Wс.н.B×Qнр×100%=2,45×108−4182154,228160×9260×100%=92,3%

7. Оценка погрешности расхода тепла, когда термопара дает неточное показание, завышает температуру острого пара на 50С

t/п.п.=5500С+Dtп.п.=5550С

h/п.п.=3477,9 кДж/кг

Qк.а.=Dпе(hпп−hп.в.)+ρDпе(hб−hп.в.)=116,6(3477,9−990,3)+0,03×116,6(1617−990,3)=292246,4кДжс=251,1×106ккалч

B2=Qк.а./(Qрн´hк.а.)=292246,4/ (38800´0,923)=8,16 кг/с=29,376 т/ч

Bp= B2 (1-0.01´q4)= 8,16´(1-0.01´0.02)=8,158 кг/c = 29,368 т/ч

DВ=В2-В1=29,376-28,16=1,216 т/ч

DВр=Вр2-Вр1=29,368-28,11= 1,258т/ч