ЦВТ

ЦСТ

GПГ = 396 кг/с

tПГ = 540 C

PПГ = 26 МПа

iПГ = 3330 кДж/кг

P1 = 5,8 МПа

i1 = 3020 кДж/кг

GП9 = 21,216 кг/с

P2 = 4,1 МПа

i2 = 2957 кДж/кг

GП8 = 29,931 кг/с

P3= 1,657 МПа

i3 = 3230 кДж/кг

GП7 = 29,574 кг/с

P4 = 0,669 МПа

i4 = 3000 кДж/кг

GП6 = 11,024 кг/с

P5 = 0,38 Мпа

i5 = 2890 кДж/кг

GП5 = 6,594 кг/с

t1’= 270C

iжв = 1109 кДж/кг

tжв =396C

t2’ = 246С

t4’ = 160С

GТПН = 30,828 кг/с

іТПНвыхл = 2520

t3’ = 210С

=207°С

t5’ = 135С

t6’ = 120С

t8’ = 70С

t7’ = 98С

P6 = 0,237 МПа

i6 = 2795 кДж/кг

GП4 = 11,816 кг/с

P7 = 0,116 МПа

i7 = 2680 кДж/кг

GП3 = 16,043 кг/с

P8 = 0,065 МПа

i8 = 2610 кДж/кг

GП2 = 0 кг/с

P9 = 0,035 МПа

i9 = 2530 кДж/кг

GП1 = 16,023 кг/с

t9’ = 65С

PK = 5 кПа

GК = 299,086 кг/с

tК’ =25C;   iК’ = 105 кДж/кг

P0 = 24,1 Мпа

і0 = іПГ =3330кДж/кг

іПП = 3425 кДж/кг

PЦВТВИХЛ = 4,1 МПа

tПП = 540 C

PПП = 3,79 МПа

PЦCТВИХЛ = 0.237 МПа

ЦНД = 0,84

іЦНД = іЦСДВИХЛ =

=2795 кДж/кг.

PЦНД = 0,237 МПа

Ц    Н      Т

Рис. 6. Теплова схема енергоблоку 370 МВт.

іЦНТВИХЛ =2312 кДж/кг.

К-300-240-2		ХТГЗ