Глава 2. Тепловой расчет газотурбинной

теплоэлектроцентрали на базе АГТД

2.1. Описание газотурбинной ТЭЦ на базе АГТД и ее принципиальная тепловая схема

Газотурбинная теплоэлектроцентраль ГТТЭЦ-7500Т/6,3 с установленной электрической мощностью 7500 кВт состоит из трех газотурбогенераторов  с  турбовинтовыми двигателями АИ-20 номинальной электрической мощностью 2500 кВт каждый. Принципиальная тепловая схема ГТТЭЦ-7500Т/6,3 показана на рис. 7.

Тепловая мощность ГТТЭЦ 15,7 МВт (13,53 Гкал/ч). За каждым газотурбогенератором установлен газовый подогреватель сетевой воды (ГПСВ) с оребренными трубами для подогрева воды отработавшими газами на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения поселка. Через каждый экономайзер проходят отработавшие в авиационном двигателе газы в количестве 18,16 кг/с  с температурой 388,7 °С на входе в экономайзер. В ГПСВ газы охлаждаются до температуры 116,6 °С и подаются в дымовую трубу. Для режимов с пониженными тепловыми нагрузками введено байпасирование потока выхлопных газов с выводом в дымовую трубу.

Расход воды через один экономайзер составляет 75 т/ч.

Сетевая вода нагревается от температуры 60 °С до 120 °С и подается потребителям для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения под давлением 2,5 МПа.

Часть воды, нагреваемой в ГПСВ из коллектора прямой сетевой воды поступает в горизонтальный вакуумный деаэратор, который работает при абсолютном давлении 0,01 МПа и деаэрирует химически очищенную воду, поступающую с химводоочистки для нужд горячего водоснабжения и для восполнения потерь сетевой воды от утечек к потребителей в количестве 30 т/ч.

Оборудование станции размещено в здании из сборных железобетонных панелей. Размеры здания 30×18 м. Машинный зал разделен звукоизолирующими перегородками на два отсека. Один из них размером 12×18 м — отсек для ГТД и ГПСВ, второй — генераторное помещение площадью 6×18 м.

К машинному залу примыкают вспомогательные помещения. В одном площадью 5×6 м размещается щит управления, в двух других площадью по 3×6 м душевая с раздевалкой и мастерская, в четвертом — площадью 10×12 м — оборудование химводоочистки, а также подпиточные насосы, насосы прямой и обратной сетевой воды, вакуумный деаэратор, шкаф аккумуляторной батареи.

В помещении двигателей установлены масляные блоки, включающие в себя расходные баки масла с соответствующим оборудованием и насосами, а также масляные радиаторы с вентиляторами, всасывающими наружный воздух и выбрасывающими его после прохождения через радиатор за пределы помещения.

Забор воздуха и выброс отработавших газов осуществляется по специальным воздухо- и газопроводам, выведенным выше кровли здания электростанции. На воздухозаборе предусматривается установка глушителей из асбосиликатных плит, снижающих уровень шума до нормы. На всасывающем патрубке предусматривается также установка противопыльных фильтров.

За авиационными двигателями размещены тормозящие решетки, которые снижают скорость газов и создают равномерный поток газов на входе в котел-утилизатор.

Турбовинтовой двигатель АИ-20 закреплен на специальной фундаментной раме, расположенной на жестком основании (платформе).

Крепление двигателя к подмоторной раме при помощи четырех стоек с шарнирами обеспечивает центровку валов и компенсирует температурные напряжения. Подмоторная рама двигателя и генератор жестко крепятся к платформе. Соединение двигателя с электрогенератором СГС-14-100-6УЗ осуществлено при помощи специального вала и соединительной муфты. Длина соединительного вала позволяет установить перегородку между двигателем и электрогенератором, для снижения шума в генераторном отсеке. Конструкция муфты позволяет производить монтаж и демонтаж каждого из агрегатов в отдельности.

На двигателе расположены агрегаты, которые обеспечивают автоматизацию его запуска, подачу и масла, а также защиту двигателя в аварийных режимах.

Масса газотурбогенератора со всеми системами и устройствами в сухом состоянии около 10 т. Общая длина газотурбогенератора составляет 6,4 м, ширина платформы 1,7 м, высота 2,6 м.

На станции установлены синхронные электрические генераторы СГС-14-100-6УЗ переменного тока, трехфазные, с воздушным охлаждением, мощностью 2500 кВт. Напряжение генерируемого тока 6,3 кВ, частота 50 гц. Воздух для охлаждения генератора поступает в помещение электростанции через специальную шахту. С вращающимся возбудителем генератор связан жестко.

Распределительное устройство на 6 кВ комплектуется из девяти шкафов типа КРУН6  наружной установки.

В шкафах размещаются: ввод генератора, трансформатор собственных нужд, разрядники, два отходящих фидера с масляными выключателями, трансформатор напряжения.

Комплектное распределительное устройство оборудовано также блоком автоматической синхронизации с энергосистемой, энергоустановками.

2.2. Тепловой расчет ГТУ на базе двигателя АИ-20

Основные показатели

мощность, МВт							2,5

топливо

воздух

ГПСВ

КС

Эжектор деаэратора

компрессор

в дымовую

трубу

ГТ

ВД

из ХВО

Коллектор подпиточной воды

топливо

воздух

ГПСВ

КС

Насос подпи-точной воды

компрессор

ГТ

ГТ

в дымовую

трубу

Насос обратной

сетевой воды

топливо

воздух

Насос сетевой воды

ГПСВ

КС

компрессор

в дымовую

трубу

ГТ

Рис. 7. Принципиальная тепловая схема ГТТЭЦ-7500Т/6,3.

КС — камера сгорания; ГТ — газовая турбина; ГПСВ — газовый подогреватель сетевой воды; ВД – вакуумный деаэратор

степень повышения давления					7,2

температура газов в турбине,С

на входе							750

на выходе							388,69

расход газов, кг/с							18,21

количество валов, шт						1

температура воздуха перед компрессором, С		15

Расчет компрессора

Найдем теоретическое значение энтропии воздуха на выходе из компрессора. При заданных значениях температуры воздуха на входе в компрессор t1 = 15 °C и степени повышения давления воздуха в компрессоре k = 7,2 оно составит:

ST2t=ST1+R⋅lnπk=0,0536 + 0,287 ln7,2 = 0,6201  кДжкг⋅К,

здесь R = 0,287 кДжкг⋅К – газовая постоянная воздуха.

Тогда теоретическая температура воздуха на выходе из компрессора составит  t2t=fSt2t=231C

КПД компрессора принят равным ηk=0,87. Тогда действительная работа сжатия в компрессоре составит:

Hk = (i2t – i1)/k = (234,06 – 15,04)/0,87 = 251,75 кДжкг,

где

i2t = 234,06 кДжкг – энтальпия воздуха при температуре t2t = 231 °C;

i1  = 15,04 кДжкг – энтальпия воздуха при температуре t1 = 15 °С.

Тогда действительная энтальпия воздуха на выходе из компрессора будет иметь значение:

i2 = i1 + Hk = 15,04 + 251,75 = 266,79 кДжкг.

По найденному значению энтальпии на выходе из компрессора найдем действительную температуру воздуха на выходе из компрессора:

t2 = f(i2) = 262,88 С.

Расчет камеры сгорания

Топливо — природный газ Шуртанского месторождения.

Объемный состав газа:

СН4 		–	90,6 %,

С2Н6		–	3,45 %,

С3Н8		–	0,9 %,

С4Н10		–	0,38 %,

С5Н12		–	0,3 %,

Н2S		–	0,08 %,

СО2		–	2,69 %,

О2		–	1,6 %.

Низшая теплота сгорания Qрн = 48340 кДж/кг.

Физической теплотой вносимой в камеру сгорания пренебрегаем. Примем КПД камеры сгорания кс = 0,98. Тогда относительное количество воздуха, содержащееся в продуктах сгорания при температуре t3 = 750 °C за камерой сгорания составит:

gв = [Qрн∙кс + L0∙i2 – (L0 + 1)∙i3(=1)]/(i3в – i2) =

= [48340∙0,98 + 16,43∙266,79 – (16,43 + 1)∙905,916]/(799,10 – 266,79) =

= 67,63 кг/кг.

Здесь L0 = 16,43 кг/кг — теоретическая масса воздуха, необходимая для сгорания 1 кг топлива; i3(=1) = f(t3) — энтальпия продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха  = 1; i3в = f(t3) — энтальпия воздуха при температуре на выходе из камеры сгорания.

Коэффициент избытка воздуха на выходе из камеры сгорания составит:

 = (L0 + gв)/L0 = (16,43 + 67,63)/16,43 = 5,116.

Удельный расход рабочего тела в камере сгорания увеличился на величину

gв = 1/(∙L0) = 1/(5,116∙16,43) = 0,0119 кг/кг.

Расчет газовой турбины

Адиабатный КПД турбины принят равным т = 0,88; коэффициент потерь давления в турбине  = 0,03.

Тогда степень понижения давления в турбине составит

т = (1 – )∙к = (1 – 0,03)∙7,2 = 6,984.

Теоретическая температура продуктов сгорания на выходе из турбины t4t определяется с помощью уравнения

S(T4t) = S(T3) – R∙lnт = 1,4221 – 0,2896∙ln6,984 = 0,8592 кДжкг⋅К.

Тогда

t4t = f [S(T4t), ] = 348,9 °C.

Затем найдем работу расширения газов в турбине из следующего выражения

На = (i3 – i4t)∙т = (820,91 –365,75)∙0,88 = 400,54 кДж/кг.

Следовательно, действительная энтальпия газов на выходе из турбины может быть найдена из выражения

i4а =  i3 – На = 820,91 – 400,54 = 420,37 кДж/кг.

Тогда действительная температура газов на выходе из турбины составит

t4а = f(i4а, ) = 398,98 °С.

Примем среднюю температуру стенки лопаток tст = 600 °С; число охлаждаемых венцов z = 1. Так как ТстТ4, то

a = (z + 1)/(2∙z) = (1 + 1)/(2∙1) = 1;

b = (z – 1)/(3∙z) = (1 – 1)/(3∙1) = 0.

Найдем среднюю температуру рабочего тела, при которой отводится теплота охлаждения из выражения

Tq = T3∙[1 – b∙(T3 – Tст)/T3] = 1023∙[1 – 0∙(1023 – 873)/1023] =

= 1023 К = 750 °С.

Принимая коэффициент эффективности охладителя * = 0,02, находим количество теплоты, отводимой от охлаждаемых элементов проточной части из следующего выражения

qохл=α⋅сpt⋅z⋅a⋅T3−Tст=0,02∙1,1817∙1∙1∙(1023 – 873) =

= 3,55 кДж/кг,

где сpt=fTq,α. — теплоемкость продуктов сгорания.

Коэффициент потери работы при закрытом охлаждении

χq=1−T4aTq=1−671,981023=0,3431

Удельная работа расширения газа в турбине с учетом потерь от охлаждения

Hq=Ha−χq⋅qохл=400,54−0,3431⋅3,55=399,3 кДж/кг.

Тогда энтальпия газов в конце расширения составит

i4q=i3−Hq−qохл=820,91−399,3−3,55=418,1 кДж/кг.

Cредняя температура газа, при которой охладитель выводится в проточную часть турбины,

Tg=Tq−T3−Tстz=1023−1023−8731=873 К = 600 °С.

Для определения πохл примем, что процесс расширения газа в турбине — политропический с показателем политропы

mst'=lnT3T4a/lnπт=ln1023671,98/ln6,984=0,2162

Тогда степень понижения давления охладителя

πохл=πт⋅T3Tg⋅1−qохлcpt⋅Tq−1mst'==6,984⋅1023873⋅1−3,551,1817⋅873−10,2162=3,401

Принимая коэффициент использования хладоресурса охладителя kисп=0,42, будем считать, что на охлаждение дисков и элементов статора потребуется воздуха Δgохл=0,02. Тогда расход воздуха на охлаждение

gохл=qохл[kисп⋅cp,охлTст−T2]+Δgохл=3,55[0,42⋅1,0753⋅600−262,68]+0,02=0,043.

Здесь ср,охл — средняя изобарная теплоемкость охладителя: ср,охл≈ср,в при t = (tст + t2)/2 = (600 + 262,68)/2 = 431,34C

Cредняя энтальпия охладителя при выводе в проточную часть

iохл,3=i2+qохлgохл=266,79+3,550,043=349,3 кДж/кг,

тогда tохл,3=fiохл,3=341,63ºС.

Полагая, что политропические КПД процессов расширения газа и охлаждения совпадают, имеем

ηпол.охл=ηпол.т=ηпол=ST3−ST4R⋅lnπт=1,4221−0,94380,2896⋅ln6,984=0,85

Энтропию охладителя в конце процесса расширения газа определим с помощью уравнения

Stохл,4=Stохл,3−ηпол⋅Rохл⋅lnπохл=0,8267−0,85⋅0,287⋅ln3,401=0,5281кДжкг⋅К.

тогда энтальпия охладителя в конце расширенияiохл,4=f[S(tохл,4)]=

= 189,62 кДж/кг.

Следовательно, работа расширения охладителя составит

Нохл=gохл⋅iохл,3−iохл,4=0,043⋅349,3−189,62=6,866 кДж/кг.

Cуммарная удельная работа расширения газа и охладителя

Нт=Нq+Нохл=399,3+6,866=406,166 кДж/кг.

Расход охладителя, отнесенный к расходу воздуха через компрессор

gохл'=1+gтоп⋅gохл1+1+gтоп⋅gохл=1+0,0119⋅0,0431+1+0,0119⋅0,043=0,0417.

Коэффициент избытка воздуха смеси газа и охладителя

αсм=α1−gохл'=5,1161−0,0417=5,339.

Энтальпия смеси газа и охладителя за турбиной

i4=i4q1+gохл+iохл,4⋅gохл1+gохл=418,11+0,043+189,62⋅0,0431+0,043=408,7кДжкг,

тогда температура смеси газов и охладителя на выходе из турбины t4=fi4,αсм=388,69C.

Выходные характеристики ГТУ

Удельная полезная работа ГТУ (при ηмех=0,98)

Не=1+gтоп⋅1−gохл'⋅Нт−Нк⋅ηмех=1+0,0119⋅1−0,0417⋅406,166−251,75⋅0,98=139,27кДжкг.

Коэффициент полезной работы

ϕ=Не1+gтоп⋅1−gохл'⋅Нт=139,271+0,0119⋅1−0,0417⋅406,166=0,3536.

Расход воздуха при мощности 2,5 МВт

Gk=103⋅NHe=103⋅2,5139,27=17,95 кг/с.

Расход топлива при мощности 2,5 МВт

Gтоп = Gк∙gтоп = 17,95∙0,0119 = 0,21 кг/с.

Суммарный расход выхлопных газов

Gг = Gк + Gтоп = 17,95 + 0,21 = 18,16 кг/с.

Удельный расход воздуха в турбине

gk=1He=1139,27=0,00718кг/скВт.

Удельный расход теплоты в камере сгорания

q1=Qpнαсм⋅L0=483405,339⋅16,43=551,07 кДж/кг.

Эффективный КПД ГТУ

ηе=Неq1=139,27551,07=0,2527

Удельный расход условного топлива на выработанную электроэнергию (при КПД генератора ген = 0,95) без утилизации тепла выхлопных газов

bу.т.=q1⋅gkQp,у.т.н⋅ηген=551,07⋅0,00718⋅103⋅360029308⋅0,95=511,81гкВт⋅ч.

2.3. Расчет газо-водяного подогревателя сетевой воды

Исходные данные для расчета газо-водяного подогревателя:

Расход сетевой воды через подогреватель		-	75 т/ч

Температура воды на входе				-	60 °С

Температура воды на выходе				-	120 °С

Расход газов через подогреватель			-	18,16 кг/с

Температура газов на входе				-	388,69 °С

Газо-водяной подогреватель имеет поверхность нагрева в виде поперечно омываемых газами труб с наружным оребрением, расположенными в шахматных пучках. Количество ходов по воде — 3, по газу — 1.

Геометрические параметры подогревателя:

Диаметр труб			-	0,028 м

Диаметр ребра			-	0,048 м

Внутренний диаметр трубы	-	0,022 м

Толщина ребра			-	0,002 м

Шаг ребра				-	0,005 м

Поперечный шаг труб		-	0,06 м

Продольный шаг труб		-	0,045 м

Ширина подогревателя		-	2 м

Высота подогревателя		-	2 м

Для определения температуры газов на выходе из подогревателя составим уравнение теплового баланса подогревателя:

Qв = Qг,

где Qв = Gв(h" – h') — теплота, воспринимая водой,

здесь

Gв = 75 т/ч = 20,83 кг/с – расход воды через подогреватель;

h" = 505,05 кДж/кг – энтальпия воды на выходе из подогревателя;

h' = 253,23 кДж/кг – энтальпия воды на входе в подогреватель;

Qг = Gг(i' – i") — теплота, переданная газами воде в подогревателе,

здесь

Gг = 18,16 кг/с – расход газов через подогреватель;

i' = 408,7 кдж/кг – энтальпия газов на входе в подогреватель.

Тогда энтальпия газов на выходе из подогревателя может быть найдена из следующего выражения

i" = Gгi'−Gв(h - h' \) }  over  {G rSub { size 8{г} } } } = {  {18,16 cdot 408,7 - 20,83 cdot  \( 505,05 - 253,23 \) }  over  {18,16} } } { =

= 119,85 кДж/кг.

Тогда температура газов на выходе из подогревателя составит " = 116,6 °С.

Задачей расчета является определение необходимой поверхности нагрева подогревателя для обеспечения требуемой тепловой производительности.

Живое сечение поверхности нагрева для прохода газов определяется по следующей формуле

F= 1−1s1d1+2hрбsрбδdab=1−10,060,0281+20,010,0050,0020,028⋅2⋅2=

= 1,6 м2.

Здесь 	s1 — поперечный шаг труб, м;

d — диаметр несущей трубы, м;

hрб — высота ребра, м;

sрб — шаг ребер, м;

δ — толщина ребра, м.

Объем газов, проходящих в расчетном сечении, при плотности  = 1,292 кг/м3

Vг = Gг/ = 18,16/1,292 = 14,09 м3/с.

Скорость газов в расчетном сечении

г = Vг/F = 14,09/1,6 = 8,806 м/с.

Для круглых труб с круглыми ребрами отношение поверхности ребер к полной поверхности с газовой стороны

НрбН=2Dd2−0,7852Dd2−0,785+πsрбd−δd =

= 20,0480,0282−0,78520,0480,0282−0,785+3,140,0050,028−0,0020,028 = 0,9005.

Здесь D — диаметр ребра, м.

Отношение участков несущей поверхности без ребер к полной поверхности с газовой стороны

НглН=Н−НрбН=1−НрбН=1−0,9005=0,995.

Далее определим коэффициент теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматного пучка труб с круглыми ребрами из следующего выражения.

к = 0,23Сzσ0,2λsрбdsрб−0,54hрбsрб−0,14ωгsрбν0,65=

= 0,23∙1,02∙1,2280,2∙3,365⋅10−20,0050,0280,005−0,540,010,005−0,148,806⋅0,0054,054⋅10−50,65=

= 55,38 ккал/(м2∙ч∙°С)

Здесь

Сz — поправочный коэффициент, определяется по номограмме 26 [Л. 8];

σ=σ1−1σ'2−1=2,143−11,931−1=1,228 — параметр, учитывающий геометрическое расположение труб в пучке,

здесь

1 = s1/d = 0,06/0,028 = 2,143 — относительный поперечный шаг труб;

s'2 = 14σ12+σ22=14⋅2,1432+1,6072=1,931 — относительный диагональный шаг труб;

2 = s2/d = 0,045/0,028 = 1,607 — относительный продольный шаг труб;

 — коэффициент теплопроводности при средней температуре потока газов, ккал/(м2∙ч∙°С);

 — коэффициент кинематической вязкости при средней температуре потока газов, м2/с.

Приведенный коэффициент теплоотдачи с газовой стороны, отнесенный к полной поверхности, определяется по формуле

'1пр = НрбНЕμ+НглНψрбαк1+εψрбαк=0,9005⋅0,96⋅1+0,995×

0,85⋅55,381+0⋅0,85⋅55,38= 47,89 ккал/(м2∙ч∙°С).

Здесь, Е — коэффициент эффективности ребра, определяемый в зависимости от формы ребер и параметров hрб и D/d по номограмме 24 [Л. 8];

2ψрбαкδλм(1+εψрбαк)= 2⋅0,85⋅55,380,002⋅36⋅(1+0⋅0,85⋅55,38),;

м — коэффициент теплопроводности металла ребер, ккал/(м2∙ч∙°С);

 — коэффициент, для ребер постоянной толщины равен 1;

ψрб — коэффициент, учитывающий неравномерную теплоотдачу по поверхности ребра, для ребер с цилиндрическим основанием принимается равным 0,85.

 — коэффициент загрязнения, при сжигании газа принимается равным 0.

Коэффициент теплопередачи, отнесенный к полной поверхности с газовой стороны, найдем по следующей формуле

k = 11α'1пр+1α2ННвн.

Для поверхностей нагрева, в которых нагревается вода, влиянием 1/2 пренебрегают, т.к. 2 >> 1. Тогда

k = '1пр = 45,38 ккал/(м2∙ч∙°С) = 52,77 Вт/(м2∙К).

Для нахождения необходимой поверхности нагрева подогревателя, необходимо решить уравнение теплового баланса

Qг = kHt,

H = QгkΔt

Далее необходимо определить температурный напор. Для этого составим схему движения сред в подогревателе.

В подогревателе применена трехходовая по воде схема с перекрестным током.

Температурный напор в подогревателе определяется по следующей формуле

t = tпрт = 1∙71,26 = 71,26 °С.

t”

t’

’

”

Рис. 8. Схема движения сред в подогревателе.

Здесь tпрт = Δtб−Δtм2,3lgΔtбΔtм=268,69−56,62,3lg268,6956,6=71,26 °С — температурный напор для противоточной схемы движения сред в подогревателе.

Здесь Δtб= ’ – t” = 388,69 – 120 = 268,69 °С — наибольшая разность температур сред на конце поверхности нагрева,

Δtм= ” – t’ = 116,6 – 60 = 56,6 °С — наименьшая разность температур сред на конце поверхности нагрева.

 = 1 — коэффициент пересчета от противоточной схемы к перекрестной. Находится по номограмме 31 [Л. 8] в зависимости от параметров Р и R.

Полный перепад температуры газа в подогревателе

б = ’ – ” = 388,69 – 116,6 = 272,09 °С

Полный перепад температуры воды в подогревателе

м = t” – t’ = 120 – 60 = 60 °С

Параметр Р = τмϑ'−t'=60388,69−60=0,183

Параметр R = τбτм=272,0960=4,535.

Тогда, с учетом найденных ранее значений Qг, t и k, определим необходимую полную поверхность нагрева подогревателя.

H = QгkΔt = 5245,516⋅10352,77⋅71,26 = 1394,828 м2.

Тогда, оребреная поверхность труб будет иметь площадь 1256,043 м2, а гладкая соответственно 138,785 м2. Тогда общая длина труб может быть найдена простыми вычислениями и она составит 2629,56 м.

При заданных геометрических параметрах подогревателя можно найти количество труб в ряду и количество рядов труб. Они составят

количество труб в ряду	–	34 шт,

количество рядов		–	39 шт.

Геометрические размеры подогревателя при полученном количестве труб в ряду и количестве рядов труб составят (рабочая часть, без учета подводящих и отводящих патрубков по газовой и водяной стороне):

длина			— 1,8 м,

ширина		— 2 м,

высота			— 2 м.

2.4. Тепловой расчет вакУУмного деаэратора

подпиточной воды тепловой сети

Для расчета вакуумного деаэратора подпиточной воды теплосети принимаются следующие исходные данные:

Производительность по деаэрированной воде, Dх.о	—  30 т/ч

Температура поступающей в деаэратор хими-		—  30 °С

чески очищенной воды, tх.о

Энтальпия химически очищенной воды, iх.ов		—  126 кДж/кг

Температура сетевой воды, tc.в				—  120 °С

Энтальпия сетевой воды, iс.в					—  505,05 кДж/кг

В соответствии с рекомендациями ЦКТИ расход выпара из деаэратора должен составлять 5 кг на 1 т деаэрируемой воды [Л. 9], или

Dвып = 5Dх.о·10-3 = 5·30·10-3 = 0,15 т/ч.

Абсолютное давление пара в деаэраторе принимается равным рд.п = 10 кПа, температура деаэрированной воды (при температуре насыщения) tд.н = 45 °С, ее энтальпия iд.нв = 188 кДж/кг, энтальпия сухого насыщенного пара iд.н = 2583 кДж/кг.

Расход греющей среды — сетевой воды в деаэратор определяется из уравнения его теплового баланса, которое в данном случае имеет вид

Dх.оiх.ов+Dс.вiс.ввηд=Dх.о+Dс.вiд.нв+Dвыпiд.н.

Потери теплоты в окружающую среду учитываются здесь коэффициентом д = 0,98. Решая уравнение теплового баланса, находим расход сетевой воды, необходимый для деаэрации подпиточной воды

Dс.в = 7,568 т/ч = 2,1 кг/с.

2.5. технико-экономические показатели ГТТЭЦ

Установленная электрическая мощность ГТТЭЦ

Nуст = n·Nгту = 3·2500 = 7500 кВт,

где п — количество ГТУ на ГТТЭЦ, шт.

Расход электроэнергии на собственные нужды принят равным 5,5 %.

Номинальная тепловая мощность установленных на ГТТЭЦ ГПСВ

QТЭЦ = n·QГПСВ = 3·5245,41 = 15736,23 кВт

Коэффициент первичной энергии ГТТЭЦ брутто:

ГТТЭЦб = Nуст+QТЭЦQтоп = Nуст+QТЭЦn⋅Gтоп⋅Qрн=7500+15736,233⋅0,21⋅48340= 0,763.

Коэффициент первичной энергии ГТТЭЦ нетто:

ГТТЭЦн=  Nуст(1−ϕс.н)+QТЭЦ−Gс.вд(h−h' \) }  over  {n cdot G rSub { size 8{ ital топ} }  cdot Q rSub { size 8{р} }  rSup { size 8{н} } } } ={}} {

=7500(1−0,055)+15736,23−2,1(505,05−253,23)3⋅0,21⋅48340 = 0,732.

КПД выработки электрической энергии в теплофикационной ГТУ

гтуэ= Неq1−qт.п= 139,27551,07−288,84= 0,5311,

где

Не — удельная работа газа в ГТУ, кДж/кг;

q1 — удельный расход теплоты в камере сгорания ГТУ на 1 кг рабочего тела, кДж/кг;

qт.п = QГПСВ/Gг = 5245,41/18,16 = 288,84 кДж/кг — удельный отвод тепла в ГПСВ от 1 кг уходящих газов ГТУ, где QГПСВ — тепловая мощность ГПСВ, Gг — расход газов в ГТУ, кг/с.

Расход условного топлива на выработку электроэнергии в теплофикационной ГТУ

bгтуэ=0,123ηгтуэ=0,1230,5311 = 231,6 гу.т.кВт⋅ч.

Часовой расход условного топлива на выработку электроэнергии

Bчэ= bгтуэ·Nгту = 0,2316·2500 = 579 кг у.т./ч.

Часовой расход условного топлива в ГТУ

Bч,гтуэ,у= Gтоп·QрнQру·3600 = 0,21·4834029330·3600 = 1246 кг у.т./ч, где Gтоп — расход натурального топлива в ГТУ, кг/с.

На выработку теплоты в соответствии с "физическим методом" относится оставшееся количество условного топлива

Вчт= Bч,гтуэ,у— Bчэ= 1246 — 579 = 667 кг у.т./ч

Тогда удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал теплоты в теплофикационной ГТУ составит

bгтут= Вчт/ QГПСВ = 667/4,51 = 147,89 кг у.т./Гкал.