## Свойства газов (hidden)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.6615 | 0.2434 | 0.054 | 0.0411 | 1
t | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 | 398.06 |  |  | 120
T | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 671.21 | 671.21 |  |  |  |  | 0.2912
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 30.919 | 30.558 | 30.451 | 32.737 | 49 | 37.171 | 30.957 | 29.38
| 1.0673 | 1.0907 | 1.0817 | 1.023 | 1.1134 | 2.0632 | 1.1052 | 14.5734 | 1.0673 | 1.0907 | 1.1134 | 2.0632 | 1.1164
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 19768.4 | 19716.8 | 19661.9 | 20208.3 | 25702.6 | 23015.2 | 19797.3 | 19361.5
| 682.37 | 703.77 | 698.47 | 631.51 | 584.02 | 1277.49 | 706.79 | 9603.92
| 409.14 | 420.49 | 417.09 | 383.76 | 391.93 | 774.7 | 423.23 | 5759.82 | 409.14 | 420.49 | 391.93 | 774.7 | 426
61.94 | 347.2 | [7 empty] | 632.3 | -223.16 |  |  | 426 | 0
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 218.084 | 215.468 | 214.956 | 229.988 | 248.522 | 217.0489 | 222.0044 | 154.2635
| 7.5279 | 7.6909 | 7.6361 | 7.1871 | 5.6469 | 12.0476 | 7.9259 | 76.5196
0.6201 | 0.9198 | 0.9464 | 0.9388 | 0.8591 | 0.8653 | 1.736 | 0.9516 | 12.9891 | 0.9198 | 0.9464 | 0.8653 | 1.736 | 0.9569
[9 empty] | 0.8199 | -0.0999 |  |  | 0.8818 | 0.0751
p0 | 24.642 | 17.9899 | 16.9155 | 103.1538 | 9.5855 | 21.7574 | 39.4875 | 114.2867 | 24.642 | 17.9899 | 9.5855 | 21.7574 | 22.0913
Cv | 0.7803 | 0.794 | 0.7864 | 0.7632 | 0.9245 | 1.6017 | 0.8084 | 10.4493 | 0.7803 | 0.794 | 0.9245 | 1.6017 | 0.8252
k | 1.368 | 1.374 | 1.376 | 1.34 | 1.204 | 1.288 | 1.367 | 1.395 | 1.368 | 1.374 | 1.204 | 1.288 | 1.357
Внутренняя энергия | 14187.8258 | 14136.2258 | 14081.3258 | 14627.7258 | 20122.0258 | 17434.6258 | 14216.7258 | 13780.9258 | 14187.8258 | 14136.2258 | 20122.0258 | 17434.6258 | 14629.16
| 489.74 | 504.58 | 500.22 | 457.12 | 457.21 | 967.73 | 507.56 | 6835.78 | 489.74 | 504.58 | 457.21 | 967.73 | 511.24
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2913

## Компрессор
Темп. возд. (ср. годовая) | °С | 15
Давление атм. | кПа | 95.3 | 715 | мм. рт. ст.
Степень повышения давления |  | 7.2
Давление на выходе из компрессора | кПа | 686.16
Энтропия на входе |  | 0.0536
Энтропия на выходе |  | 0.6201
Темп. возд. на выходе (идеальн) |  | 231
КПД компрессора |  | 0.87
Энтальпия на входе в компрессор | кДж/кг | 15.04
Энтальпия на выходе из компрессора (идеальн) | кДж/кг | 234.06
Работа сжатия воздуха в компрессора | кДж/кг | 251.75
Действительная энтальпия воздуха на выходе из компрессора | кДж/кг | 266.79
Действительная температура на выходе из компрессора | °С | 262.68
ГОТОВО!!!

## Свойства газов (2) (hidden)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.6615 | 0.2434 | 0.054 | 0.0411 | 1
t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | 120
T | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 |  |  |  |  | 0.2912
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 33.19 | 32.85 | 32.715 | 34.979 | 54.643 | 41.6 | 33.327 | 30.292
| 1.1457 | 1.1725 | 1.1622 | 1.0931 | 1.2416 | 2.3091 | 1.1898 | 15.0258 | 1.1457 | 1.1725 | 1.2416 | 2.3091 | 1.2052
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 31065.5 | 30886.3 | 30788.8 | 32169.6 | 44045.6 | 36870.2 | 31130.9 | 29837.4
| 1072.33 | 1102.45 | 1093.74 | 1005.3 | 1000.81 | 2046.53 | 1111.42 | 14800.3
| 799.1 | 819.17 | 812.36 | 757.55 | 808.72 | 1543.74 | 827.86 | 10956.2 | 799.1 | 819.17 | 808.72 | 1543.74 | 835.11
451.9 | 347.2 | [7 empty] | 632.3 | 166.8 |  |  | 426 | -409.11
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 231.584 | 228.812 | 228.25 | 244.282 | 270.41 | 233.5789 | 235.5444 | 166.7985
| 7.9939 | 8.1672 | 8.1083 | 7.6338 | 6.1443 | 12.9651 | 8.4093 | 82.7374
0.6201 | 1.3858 | 1.4227 | 1.411 | 1.3058 | 1.3627 | 2.6535 | 1.435 | 19.2069 | 1.3858 | 1.4227 | 1.3627 | 2.6535 | 1.4456
[9 empty] | 0.8199 | -0.5659 |  |  | 0.8818 | 0.5638
p0 | 124.9835 | 89.5481 | 83.6952 | 575.6205 | 133.3335 | 158.8755 | 201.2451 | 516.1366 | 124.9835 | 89.5481 | 133.3335 | 158.8755 | 118.2024
Cv | 0.8587 | 0.8758 | 0.8668 | 0.8333 | 1.0527 | 1.8476 | 0.893 | 10.9017 | 0.8587 | 0.8758 | 1.0527 | 1.8476 | 0.914
k | 1.334 | 1.339 | 1.341 | 1.312 | 1.179 | 1.25 | 1.332 | 1.378 | 1.334 | 1.339 | 1.179 | 1.25 | 1.323
Внутренняя энергия | 22558.8263 | 22379.6263 | 22282.1263 | 23662.9263 | 35538.9263 | 28363.5263 | 22624.2263 | 21330.7263 | 22558.8263 | 22379.6263 | 35538.9263 | 28363.5263 | 23454.71
| 778.7 | 798.82 | 791.55 | 739.47 | 807.52 | 1574.35 | 807.72 | 10580.72 | 778.7 | 798.82 | 807.52 | 1574.35 | 817.85
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2913

## Камера сгорания
Расчет камеры сгорания
Газ |  |  | Теплоемкость компонентов
СН4 | % | 90.6 | 1.7011 | 1.5412
С2Н6 | % | 3.45 | 2.6376 | 0.091
С3Н8 | % | 0.9 | 3.7396 | 0.0337
С4Н10 | % | 0.38 | 4.984 | 0.0189
С5Н12 | % | 0.3 | 6.1803 | 0.0185
Н2S | % | 0.08 | 1.5482 | 0.0012
CO2 | % | 2.69 | 0.9569 | 0.0257 | Суммарная теплоемкость, кДж/кг
O2 | % | 1.6 | 0.9473 | 0.0152 | 1.7454 | 2.3179
Qрн | кДж/нм3 | 36400 | кДж/кг | 48340 | 8687.3508
Плотность | кг/нм3 | 0.753 |  | 10151.4
Теоретический объем воздуха | м3/м3 | 9.575
Плотность воздуха | кг/нм3 | 1.292
Теоретическая масса воздуха | кг/кг | 16.43
Теор. объем азота | м3/м3 | 7.564
Объем трехатомных газов | м3/м3 | 1.06
Объем водяных паров | м3/м3 | 1.989
Объем дымовых газов | м3/м3 | 10.613
Объемная доля трехатомных газов |  | 0.1
Объемная доля водяных паров |  | 0.187
Объемная доля азота |  | 0.713 | 1
Плотность азота | кг/м3 | 1.2497
Плотность трехатомных газов | кг/м3 | 1.963
Количество трехатомных газов | кг/кг | 2.76
Количество водяных паров | кг/кг | 2.12
Количество азота | кг/кг | 12.55
Количество газов | кг/кг | 17.43
Массовая доля вод. паров |  | 0.122
Массовая доля трехатомных газов |  | 0.158
Массовая доля азота |  | 0.72
Температура на выходе из камеры сгорания | °С | 750
Энтальпия вод. паров | кДж/кг | 1543.74
Энтальпия RO2 | кДж/кг | 808.72
Энтальпия азота | кДж/кг | 819.17
Энтальпия продуктов сгорания при a=1 (750°C) | кДж/кг | 905.9164
КПД камеры сгорания |  | 0.98
Температура топлива | °С | 15
Теплоемкость топлива | кДж/(кг·°С) | 2.318
Энтальпия топлива | кДж/кг | 34.77
Энтальпия воздуха при температуре на выходе из камеры сгорания | кДж/кг | 799.1
Относительное количество воздуха, содержащееся в продуктах сгорания за камерой сгорания | кг/кг | 67.63
Коэффициент избытка воздуха на выходе из камеры сгорания |  | 5.116
Увеличение удельного расхода рабочего тела в камере сгорания |  | 0.0119
Масса продуктов сгорания на 1 кг сожженного топлива | кг/кг | 85.06
Массовая доля вод. паров | кг/кг | 0.0249
Массовая доля трехатомных газов | кг/кг | 0.0324
Массовая доля азота | кг/кг | 0.1475
Массовая доля избыточного воздуха | кг/кг | 0.7952 | 1
ГОТОВО!!!
Note on A2: Природный газ Шуртанского месторождения

## Свойства газов (750) (hidden)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.7952 | 0.1475 | 0.0324 | 0.0249 | 1
t | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |  |  | 120
T | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 | 1023.15 |  |  |  |  | 0.2896
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 33.19 | 32.85 | 32.715 | 34.979 | 54.643 | 41.6 | 33.327 | 30.292
| 1.1457 | 1.1725 | 1.1622 | 1.0931 | 1.2416 | 2.3091 | 1.1898 | 15.0258 | 1.1457 | 1.1725 | 1.2416 | 2.3091 | 1.1817
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 31065.5 | 30886.3 | 30788.8 | 32169.6 | 44045.6 | 36870.2 | 31130.9 | 29837.4
| 1072.33 | 1102.45 | 1093.74 | 1005.3 | 1000.81 | 2046.53 | 1111.42 | 14800.3
| 799.1 | 819.17 | 812.36 | 757.55 | 808.72 | 1543.74 | 827.86 | 10956.2 | 799.1 | 819.17 | 808.72 | 1543.74 | 820.91
451.9 | 347.2 | [7 empty] | 632.3 | 166.8 |  |  | 426 | -394.91
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 231.584 | 228.812 | 228.25 | 244.282 | 270.41 | 233.5789 | 235.5444 | 166.7985
| 7.9939 | 8.1672 | 8.1083 | 7.6338 | 6.1443 | 12.9651 | 8.4093 | 82.7374
0.6201 | 1.3858 | 1.4227 | 1.411 | 1.3058 | 1.3627 | 2.6535 | 1.435 | 19.2069 | 1.3858 | 1.4227 | 1.3627 | 2.6535 | 1.4221
[9 empty] | 0.8199 | -0.5659 |  |  | 0.8796 | 0.5425
p0 | 124.9835 | 89.5481 | 83.6952 | 575.6205 | 133.3335 | 158.8755 | 201.2451 | 516.1366 | 124.9835 | 89.5481 | 133.3335 | 158.8755 | 120.8712
Cv | 0.8587 | 0.8758 | 0.8668 | 0.8333 | 1.0527 | 1.8476 | 0.893 | 10.9017 | 0.8587 | 0.8758 | 1.0527 | 1.8476 | 0.8921
k | 1.334 | 1.339 | 1.341 | 1.312 | 1.179 | 1.25 | 1.332 | 1.378 | 1.334 | 1.339 | 1.179 | 1.25 | 1.328
Внутренняя энергия | 22558.8263 | 22379.6263 | 22282.1263 | 23662.9263 | 35538.9263 | 28363.5263 | 22624.2263 | 21330.7263 | 22558.8263 | 22379.6263 | 35538.9263 | 28363.5263 | 23097.49
| 778.7 | 798.82 | 791.55 | 739.47 | 807.52 | 1574.35 | 807.72 | 10580.72 | 778.7 | 798.82 | 807.52 | 1574.35 | 802.41
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2896

## Свойства газов (outlet) (hidden)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.8035 | 0.1415 | 0.0311 | 0.0239 | 1
t | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 | 388.69 |  |  | 120
T | 661.84 | 661.84 | 661.84 | 661.84 | 661.84 | 661.84 | 661.84 | 661.84 |  |  |  |  | 0.2895
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 30.854 | 30.496 | 30.39 | 32.655 | 48.794 | 37.058 | 30.888 | 29.369
| 1.065 | 1.0885 | 1.0796 | 1.0205 | 1.1087 | 2.0569 | 1.1027 | 14.568 | 1.065 | 1.0885 | 1.1087 | 2.0569 | 1.0934
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 19479 | 19430.8 | 19376.9 | 19902 | 25244.5 | 22667.5 | 19507.5 | 19086.2
| 672.39 | 693.56 | 688.34 | 621.94 | 573.61 | 1258.19 | 696.45 | 9467.36
| 399.16 | 410.28 | 406.96 | 374.19 | 381.52 | 755.4 | 412.89 | 5623.26 | 399.16 | 410.28 | 381.52 | 755.4 | 408.7
49.86 | 349.3 | [7 empty] | 632.3 | -233.14 |  |  | 408.7 | 0
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 217.649 | 215.039 | 214.529 | 229.528 | 247.834 | 216.5279 | 221.5694 | 153.8505
| 7.5129 | 7.6756 | 7.6209 | 7.1728 | 5.6313 | 12.0186 | 7.9104 | 76.3147
0.6201 | 0.9048 | 0.9311 | 0.9236 | 0.8448 | 0.8497 | 1.707 | 0.9361 | 12.7842 | 0.9048 | 0.9311 | 0.8497 | 1.707 | 0.926
[9 empty] | 0.5281 | -0.3767 |  |  | 0.8592 | 0.0668
p0 | 23.3859 | 17.0852 | 16.0687 | 97.6016 | 8.8242 | 20.4359 | 37.4746 | 108.7483 | 23.3859 | 17.0852 | 8.8242 | 20.4359 | 21.971
Cv | 0.778 | 0.7918 | 0.7842 | 0.7607 | 0.9198 | 1.5955 | 0.8059 | 10.4438 | 0.778 | 0.7918 | 0.9198 | 1.5955 | 0.8039
k | 1.369 | 1.375 | 1.377 | 1.342 | 1.205 | 1.289 | 1.368 | 1.395 | 1.369 | 1.375 | 1.205 | 1.289 | 1.363
Внутренняя энергия | 13976.3299 | 13928.1299 | 13874.2299 | 14399.3299 | 19741.8299 | 17164.8299 | 14004.8299 | 13583.5299 | 13976.3299 | 13928.1299 | 19741.8299 | 17164.8299 | 14225.02
| 482.44 | 497.15 | 492.87 | 449.98 | 448.58 | 952.75 | 499.99 | 6737.86 | 482.44 | 497.15 | 448.58 | 952.75 | 494.71
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2895

## Свойства газов (x) (hidden)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.7952 | 0.1475 | 0.0324 | 0.0249 | 1
t | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 |  |  | 120
T | 460.85 | 460.85 | 460.85 | 460.85 | 460.85 | 460.85 | 460.85 | 460.85 |  |  |  |  | 0.2896
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 29.615 | 29.427 | 29.33 | 30.686 | 43.381 | 34.826 | 29.597 | 29.228
| 1.0223 | 1.0504 | 1.0419 | 0.9589 | 0.9857 | 1.9331 | 1.0567 | 14.498 | 1.0223 | 1.0504 | 0.9857 | 1.9331 | 1.0479
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 13408.9 | 13418.6 | 13385.1 | 13532.2 | 15946.8 | 15450.6 | 13437.2 | 13199.9
| 462.85 | 478.96 | 475.49 | 422.88 | 362.34 | 857.6 | 479.73 | 6547.57
| 189.62 | 195.68 | 194.11 | 175.13 | 170.25 | 354.81 | 196.17 | 2703.47 | 189.62 | 195.68 | 170.25 | 354.81 | 194
-159.68 | 349.3 | [7 empty] | 632.3 | -442.68 |  |  | 420.37 | 226.37
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 206.732 | 204.223 | 203.75 | 218.079 | 231.15 | 203.5559 | 210.6524 | 143.2515
| 7.1361 | 7.2895 | 7.238 | 6.815 | 5.2522 | 11.2986 | 7.5206 | 71.0573
0.6201 | 0.528 | 0.545 | 0.5407 | 0.487 | 0.4706 | 0.987 | 0.5463 | 7.5268 | 0.528 | 0.545 | 0.4706 | 0.987 | 0.5401
[9 empty] | 0.5281 | 0.0001 |  |  | 0.8592 | -0.3191
p0 | 6.2907 | 4.652 | 4.3948 | 24.6272 | 1.1863 | 4.2934 | 10.0806 | 30.3935 | 6.2907 | 4.652 | 1.1863 | 4.2934 | 5.8339
Cv | 0.7353 | 0.7536 | 0.7466 | 0.6991 | 0.7968 | 1.4716 | 0.7598 | 10.3739 | 0.7353 | 0.7536 | 0.7968 | 1.4716 | 0.7583
k | 1.39 | 1.394 | 1.396 | 1.372 | 1.237 | 1.314 | 1.391 | 1.398 | 1.39 | 1.394 | 1.237 | 1.314 | 1.384
Внутренняя энергия | 9577.3009 | 9587.0009 | 9553.5009 | 9700.6009 | 12115.2009 | 11619.0009 | 9605.6009 | 9368.3009 | 9577.3009 | 9587.0009 | 12115.2009 | 11619.0009 | 9711.8
| 330.59 | 342.2 | 339.38 | 303.14 | 275.28 | 644.93 | 342.93 | 4646.97 | 330.59 | 342.2 | 275.28 | 644.93 | 338.34
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2896

## Газовая турбина
КПД турбины (адиабатный) |  | 0.88
Потери давления в турбине |  | 0.03
Степень понижения давления в турбине |  | 7.2
Степень понижения давления в турбине |  | 6.984
Масса продуктов сгорания на 1 кг сожженного топлива | кг/кг | 85.06
Массовая доля вод. паров | кг/кг | 0.0249
Массовая доля трехатомных газов | кг/кг | 0.0324
Массовая доля азота | кг/кг | 0.1475
Массовая доля избыточного воздуха | кг/кг | 0.7952
Газовая постоянная продуктов сгорания |  | 0.2896
Энтропия на входе в турбину | кДж/(кг·К) | 1.4221
Энтропия на выходе из турбины | кДж/(кг·К) | 0.8592
Температура на выходе из турбины (теоретическая) | °С | 348.9
Энтальпия газов на входе в турбину | кДж/кг | 820.91
Энтальпия газов на выходе из турбины | кДж/кг | 365.75
Работа расширения газа в турбине | кДж/кг | 400.54
Энтальпия на выходе из турбины (действ) | кДж/кг | 420.37
Температура на выходе из турбины (действ) | °С | 398.98
Средняя температура стенки лопаток | °С | 600
Число охлаждаемых венцов |  | 1
| a | 1
| b | 0
Средняя температура рабочего тела, при которой отводится теплота охлаждения | °С | 750 | Tq
a* |  | 0.02
Теплоемкость продуктов сгорания при Tq и a | кДж/кг | 1.1817
Количество теплоты, отводимой от охлаждаемых элементов проточной части | кДж/кг | 3.55 | qохл
Коэффициент потери работы при закрытом охлаждении |  | 0.3431
Удельная работа расширения газа | кДж/кг | 399.3
Энтальпия в конце расширения | кДж/кг | 418.1
Средняя температура газа, при которой охладитель вводится в проточную часть | °С | 600 | Tg
Показатель политропы процесса расширения | m'sт | 0.2162
Степень понижения давления охладителя | pохл | 3.401
Коэффициент использования хладоресурса охладителя | kисп | 0.42
Расход воздуха на охлаждение дисков и элементов статора | Dgохл | 0.02
Температура воздуха для охлаждения |  | 262.68
Энтальпия |  | 266.79
Расход воздуха на охлаждение | gохл | 0.043
Температура (средняя) |  | 431.34
Средняя изобарная теплоемкость охладителя |  | 1.0753
Средняя энтальпия охладителя при выводе в проточную часть | iохл3 | 349.3
Средняя температура охладителя | tохл3 | 341.63
Политропический КПД расширения газов | hпол | 0.85
Энтропия на выходе из турбины (действ) |  | 0.9438
Энтропия охладителя при tохл3 |  | 0.8267
Энтропия охладителя в конце процесса расширения |  | 0.5281
Температура охладителя в конце процесса расширения | tохл4 | 187.7
Энтальпия охладителя в конце процесса расширения | iохл4 | 189.62
Работа расширения охладителя | Нохл | 6.866
Суммарная удельная работа расширения газа и охладителя | Hт | 406.166
Расход охладителя, отнесенный к расходу воздуха через компрессор | g'охл | 0.0417
Коэффициент избытка воздуха смеси газа и охладителя | aсм | 5.339
Энтальпия смеси газа и охладителя за турбиной | i4 | 408.7
Температура на выходе из турбины | t4 | 388.69
Избыточное количество воздуха на выходе из турбины | gв | 71.29
Масса продуктов сгорания на 1 кг сожженного топлива |  | 88.72
Доля RO2 |  | 0.0311
Доля N2 |  | 0.1415
Доля вод. паров |  | 0.0239
Доля воздуха |  | 0.8035
Выходные характеристики ГТУ
Удельная полезная работа ГТУ | He | 139.27
Мех. КПД |  | 0.98
КПД генератора |  | 0.95
Коэффициент полезной работы | j | 0.3536
Мощность | МВт | 2.5
Расход воздуха при мощности 2,5 МВт | кг/с | 17.95
Расход топлива | кг/с | 0.21
Расход выхлопных газов | кг/с | 18.16
Расход теплоты на турбину |  | 551.07
Электрический КПД ГТУ |  | 24%
Удельный расход условного топлива на выработанную электроэнергию | гут/(кВт·ч) | 511.81 |  | ГОТОВО!!!

## Свойства газов (x) (2)
Изобарная теплоемкость |  | Вводить только синий текст | [6 empty] | gВ | gN2 | gRO2 | gH2O | Продукты сгорания при a |  | 5.116
m | 28.97 | 28.016 | 28.15 | 32 | 44.01 | 18.016 | 28.01 | 2.016 | 0.8035 | 0.1415 | 0.0311 | 0.0239 | 1
t | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 |  |  | 120
T | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 389.75 | 389.75 |  |  |  |  | 0.2895
8.3142 | возд | N2 | N2' | O2 | CO2 | H2O | CO | H2 | Изобарная теплоемкость
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73148 | 0 | -1.7412
| 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
| -11.9917 | -72.4181 | -74.4821 | 148.0241 | -130.3747 | 11.9853 | -43.7748 | 19.2199
| 68.8284 | 185.3629 | 189.9836 | -205.0223 | 153.9706 | -16.0922 | 146.2305 | 1.4568
| -98.2399 | -220.4232 | -226.6168 | 145.368 | -139.996 | 13.6363 | -195.3296 | -8.5066
| 64.8835 | 137.3552 | 142.0418 | -52.2907 | 83.1519 | -6.4729 | 130.9055 | 4.1386
| -20.9094 | -43.8094 | -45.6404 | 7.5771 | -27.5785 | 1.1891 | -44.0902 | -0.66191
| 2.6652 | 5.662 | 5.9488 | 0 | 3.8298 | 0 | 5.96 | 0
| 29.311 | 29.221 | 29.126 | 30.005 | 40.907 | 34.182 | 29.305 | 29.148
| 1.0118 | 1.043 | 1.0347 | 0.9377 | 0.9295 | 1.8973 | 1.0462 | 14.4583 | 1.0118 | 1.043 | 0.9295 | 1.8973 | 1.0348
Энтальпия | [8 empty] | Энтальпия
| -54.2 | 25.45 | 40.1 | -300.3 | 847.4 | 2012.86 | -32.54 | -4684.7
| 29438.265 | 28298.404 | 28151.964 | 33051.759 | 17640.049 | 27885.805 | 29161.791 | 40010.59
| -805.411 | 6344.9526 | 6598.5613 | -20917.083 | 46863.472 | 4221.5099 | 2067.502 | -11853.512
| -3997.2481 | -24139.364 | -24827.371 | 49341.367 | -43458.218 | 3995.099 | -14591.594 | 6406.6453
| 17207.096 | 46340.725 | 47495.9 | -51255.572 | 38492.636 | -4023.0583 | 36557.624 | 364.1991
| -19647.986 | -44084.647 | -45323.358 | 29073.599 | -27999.206 | 2727.2546 | -39065.915 | -1701.313
| 10813.917 | 22892.528 | 23673.626 | -8715.1202 | 13858.643 | -1078.8167 | 21817.574 | 689.7706
| -2987.0543 | -6258.4868 | -6520.071 | 1082.4395 | -3939.7868 | 169.8751 | -6298.6014 | -94.558
| 331.5502 | 707.7441 | 743.5942 |  | 478.7267 |  | 745.0057
|  | 0 | 0 |  |  | 731.476 |  | -1741.2059
| 11314.7 | 11334.3 | 11307.6 | 11375.1 | 12948.3 | 12998.1 | 11343.9 | 11124.2
| 390.57 | 404.57 | 401.69 | 355.47 | 294.21 | 721.48 | 404.99 | 5517.96
| 117.34 | 121.29 | 120.31 | 107.72 | 102.12 | 218.69 | 121.43 | 1673.86 | 117.34 | 121.29 | 102.12 | 218.69 | 119.85
-231.96 | 349.3 | [7 empty] | 632.3 | -514.96 |  |  | 420.37 | 300.52
Энтропия | [8 empty] | Энтропия
As | 230.177 | 223.921 | 223.222 | 252.499 | 211.717 | 221.9779 | 232.9404 | 179.3855
a-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73148 | 0 | 1.7412
a0
a1 | -1.6108 | 12.6899 | 13.1971 | -41.8342 | 93.7269 | 8.443 | 4.135 | -23.707
a2 | -5.9959 | -36.209 | -37.2411 | 74.0121 | -65.1873 | 5.9926 | -21.8874 | 9.61
a3 | 22.9428 | 61.7876 | 63.3279 | -68.3408 | 51.3235 | -5.3641 | 48.7435 | 0.4856
a4 | -24.56 | -55.1058 | -56.6542 | 36.342 | -34.999 | 3.4091 | -48.8324 | -2.1266
a5 | 12.9767 | 27.471 | 28.4083 | -10.4581 | 16.6304 | -1.2946 | 26.1811 | 0.82772
a6 | -3.4849 | -7.3016 | -7.6067 | 1.2628 | -4.5964 | 0.19819 | -7.3484 | -0.11032
a7 | 0.38075 | 0.80885 | 0.84982 | 0 | 0.54712 | 0 | 0.85144 | 0
b | 29.4383 | 28.2984 | 28.152 | 33.0518 | 17.64 | 27.8858 | 29.1618 | 40.0106
| 201.797 | 199.312 | 198.854 | 212.997 | 224.089 | 197.7769 | 205.7194 | 138.3595
| 6.9657 | 7.1142 | 7.0641 | 6.6562 | 5.0918 | 10.9778 | 7.3445 | 68.6307
0.6201 | 0.3576 | 0.3697 | 0.3668 | 0.3282 | 0.3102 | 0.6662 | 0.3702 | 5.1002 | 0.3576 | 0.3697 | 0.3102 | 0.6662 | 0.3652
[9 empty] | 0.5281 | 0.1705 |  |  | 0.8592 | -0.494
p0 | 3.4747 | 2.577 | 2.4389 | 13.3646 | 0.5074 | 2.1425 | 5.5694 | 16.8751 | 3.4747 | 2.577 | 0.5074 | 2.1425 | 3.2236
Cv | 0.7248 | 0.7462 | 0.7393 | 0.6778 | 0.7406 | 1.4358 | 0.7494 | 10.3342 | 0.7248 | 0.7462 | 0.7406 | 1.4358 | 0.7453
k | 1.396 | 1.398 | 1.4 | 1.383 | 1.255 | 1.321 | 1.396 | 1.399 | 1.396 | 1.398 | 1.255 | 1.321 | 1.39
Внутренняя энергия | 8074.2406 | 8093.8405 | 8067.1406 | 8134.6406 | 9707.8406 | 9757.6406 | 8103.4406 | 7883.7406 | 8074.2406 | 8093.8405 | 9707.8406 | 9757.6406 | 8168.05
| 278.71 | 288.9 | 286.58 | 254.21 | 220.58 | 541.61 | 289.31 | 3910.59 | 278.71 | 288.9 | 220.58 | 541.61 | 284.63
Газовая постоянная | 0.287 | 0.2968 | 0.2954 | 0.2598 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2968 | 4.1241 | 0.287 | 0.2968 | 0.1889 | 0.4615 | 0.2895

## HRSG - technical data
Температура на входе | 388.69 | °С |  |  | -219.9478
Энтальпия на входе | 408.7 | кДж/кг
Температура на выходе | 117 | °С | задано
Энтальпия на выходе | 119.85 | кДж/кг
Расход газов | 18.16 | кг/с
Тепловой поток, вносимый уходящими газами | 5245.516 | кДж/с
ГПСВ (газовый подогреватель сетевой воды)
Расход воды | 8.33 | кг/с | 30 | т/ч
Температура воды на входе | 60 | °С
Энтальпия воды на входе | 253.23 | кДж/кг
Температура воды на выходе | 120 | °С
Энтальпия воды на выходе | 505.05 | кДж/кг
Расход теплоты в ГПСВ | 2097.6606 | кДж/с | 0.00050102 | Гкал/с | 1.5031 | Гкал/ч
Теплота для испарения и перегрева
Расход пара | 1.39 |  | 5 | 1.3889
Температура перегретого пара | 250 | °С
Давление пара | 14 | ата
Энтальпия перегретого пара | 2927.93 | кДж/кг
Температура конденсата | 120 | °С
Энтальпия конденсата | 505.05 | кДж/кг
Расход теплоты в экономайзере, испарителе и перегревателе | 3367.8032 | кДж/с | 0.00080439 | Гкал/с | 2.8958 | Гкал/ч

## HRSG - calculation
Диаметр трубы нар | 0.028 | м
Диаметр ребра | 0.048 | м
Диаметр трубы внут | 0.022 | м
Толщина ребра | 0.002 | м
Шаг ребра | 0.005 | м
Нрб/Н | 0.9005
Нгл/Н | 0.0995
Коэффициент-т теплоотдачи конвекцией при поперечном омывании шахматных пучков труб с круглыми ребрами | 55.3803 | 64.407
Сz | 1.02
js - параметр, учитывающий геометрическое расположение труб в пучке | 1.228
поперечный шаг труб | 0.06 | м
отн поперечн шаг труб | 2.143
продольный шаг труб | 0.045 | м
отн продольн шаг труб | 1.607
средний относительный диагональн шаг труб | 1.931
l | 0.03365 | коэффициент теплопров-ти при средней температуре
w | 8.806 | скорость газов
u | 4.0537e-05 | коэффициент кинем вязкости при средней температуре
hрб | 0.01
F | 1.6
a | 2 | м
b | 2 | м
Объем газов | 14.09 | м3/с
Ср температура газов | 252.65
Мu | 0.9685
Ml | 0.9313
uг | 4.1855e-05
lг | 0.036132
Приведенный коэф-т теплоотдачи | 45.3776 | 52.7742 | Вт/(м2*К)
Е | 0.96
m | 1
e | 0 | для газа
lм | 36
b | 36.161 | bhрб | 0.36161 | D/d | 1.7143
yрб | 0.85
tб | 272.09
tм | 60
P | 0.18254
R | 4.5348
y | 1
Dtб | 268.69
Dtм | 56.6
Dt | 71.26
H | 1394.828
Нгл | 138.785
Нрб | 1256.043 |  | Кол-во труб
Общ длина труб | 2629.5618 | 1577.7371 | В ширину | В длину |  | Длина ГПСВ
Количество труб | 1315 |  | 34 | 39 | 1326 | 1.755 | м
Газовая часть
Температура на входе | 388.69 | °С |  |  | 0.1054
Энтальпия на входе | 408.7 | кДж/кг
Температура на выходе | 116.6 | °С | задано
Энтальпия на выходе | 119.85 | кДж/кг
Расход газов | 18.16 | кг/с
Тепловой поток, вносимый уходящими газами | 5245.516 | кДж/с
ГПСВ (газовый подогреватель сетевой воды)
Расход воды | 20.83 | кг/с | 75 | т/ч
Температура воды на входе | 60 | °С
Энтальпия воды на входе | 253.23 | кДж/кг
Температура воды на выходе | 120 | °С
Энтальпия воды на выходе | 505.05 | кДж/кг
Расход теплоты в ГПСВ | 5245.4106 | кДж/с | 0.0012528 | Гкал/с | 4.5102 | Гкал/ч
кВт
КПИ | 76.3%
288.8442
Теплота для испарения и перегрева
Расход пара | 0 |  | 0 | 0
Температура перегретого пара | 250 | °С
Давление пара | 14 | ата
Энтальпия перегретого пара | 2927.93 | кДж/кг
Температура конденсата | 120 | °С
Энтальпия конденсата | 505.05 | кДж/кг
Расход теплоты в экономайзере, испарителе и перегревателе | 0 | кДж/с | 0 | Гкал/с | 0 | Гкал/ч

## Тепловые нагрузки (hidden)
Отопление и вентиляция
Жилые здания
Серия 1-310-И | 4 этажа |  |  | Тепловая мощность одного блока
x | 0.43 |  |  | 5245.4106 | кВт
V | 10124
tв | 18
tн | -15
a | 1.24
Q | 178.1 | кВт
Q(1-310-И) | 3562 | кВт
n(1-310-И) | 20 | шт
Тип 156-8 | 1 этаж
x | 1.06
V | 452
tв | 18
tн | -15
a | 1.1
Q | 17.4 | кВт
Q(156-8) | 1461.6 | кВт
n(156-8) | 84 | шт
Qовжз | 5023.6 | кВт
Общественные здания
Дом быта, хокимият, ДК, школа, столовая
x | 0.65
V | 42000
tв | 16
tн | -15
a | 1.4
Q(ОЗ-1) | 1184.8 | кВт
Детсад, баня, поликлиника
x | 0.65
V | 14000
tв | 22
tн | -15
a | 1.4
Q(ОЗ-2) | 471.4 | кВт
Qовоз | 1656.2 | кВт
Qовжоз | 6679.8 | кВт
Производственные здания
Xп | 1.3
Vпр | 150
tв | 18
tнро | -15
q'пт | 28
j | 0.7
qовпз | 3495 | Вт/чел
Qовпз | 1398 | кВт
n | 400 | чел
tнк | 3 | °C
Сельскохозяйственные здания | [5 empty] | Кондиционирование животноводческих зданий
Объем фермы | 1120 |  |  |  |  | tно | -15
Кратность | 7 |  |  |  |  | tв | 10
V | 7840 |  |  |  |  | qот | 0.174
Qр | 72.4 | кВт |  |  |  | qв | 1.047
q | 0.28 |  |  |  |  | а | 1.2
Кол-во ферм | 40 |  |  |  |  | V | 540
Qсх | 2896 | кВт |  |  |  | Qот | 2818.8 | Вт
Теплицы | [5 empty] | Qв | 14134.5 | Вт
x | 1.8 |  |  |  |  | Qкон | 2349 | Вт
V | 40840 |  |  |  |  | По СО2
tв | 22 |  |  |  |  | 1 корова | 172 | л/ч
tн | -15 |  |  |  |  | Lco2 | 1563.6 | м3/ч
Qтепл | 2719.9 | кВт |  |  |  | ПДК | 2.5 | л/м3
Qсх+тепл | 5615.9 | кВт |  |  |  | Коров | 20
Qов пос | 13693.7 | кВт | 2.6106 |  |  | По влаге
Горячее водоснабжение | [5 empty] | 1 корова | 549 | г/ч
a | 150 | л/(сут*чел) |  |  |  | Тепло на 1 корову | 1000 | Вт
m | 3000 | жит |  |  |  | Wж | 10980 | г/ч
c | 4.19 | кДж/(кг*°С) |  |  |  | x | 0.25
tг | 65 |  |  |  |  | Испаряющаяся влага | 2745 | г/ч
tх | 5 |  |  |  |  | W | 13725
nс | 86400 |  |  |  |  | r | 1.2226 | кг/м3
Жилые здания
Qг.ж | 1309.4 | кВт |  |  |  | Lw | 1871 | м3/ч
Общественные здания | [5 empty] | По избыточному теплу
а | 30
Qгоз | 261.9 | кВт |  |  |  | Qж | 20000
Промышленные здания | [5 empty] | Qисп | 1900
m | 400
nc | 43200
Qгпз | 349.2 | кВт
С/х комплекс
qгв | 150 | Вт/чел
n | 3000
Qгсх | 450 | кВт
Qпос | 2370.5 | кВт
Qргв | 4381.8 | кВт
xч | 1.2 | ЖОЗ
хс | 1.9 | ЖОЗ
xч | 1 | ПЗ и сх
хс | 1 | ПЗ и сх

## финанализ
АИ-20 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nед, МВт | 2.5 | aк | 60 |  | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Число часов использ уст мощ-ти | 6000 | av | 60 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Норма аморт | 0.1 | I этап. Расчет ФЭИП при реализации за счет собственных средств
Расход на соб нужды % | 5.5 | № пп | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого
ФОТ годовой usd/год | 2400 | 1 | Выручка,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Ставка дисконтирования | 20% |  | тыс. $ | 0 | 431.1458 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 6898.3331
Прочие отчисления | 0.25 | 2 | Издержки,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Отчисления соцстрах | 37.2% |  | тыс. $ | 0 | 259.3162 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 4149.06
поток наличности | 329106.0945 | 3 | Прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
чистая прибыль | 229106.0945 |  | тыс. $ | 0 | 171.8296 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 286.3826 | 2749.2731
капвложения | 1000000 | 4 | Чистая прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
прибыль | 286382.6182 |  | тыс. $ | 0 | 137.4637 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 229.1061 | 2199.4185
налог | 57276.5236 | 5 | ПН, тыс $ | 0 | 197.4637 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 3159.4185
выручка | 718576.3668 | 6 | Капитал,% | 0 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Расход топлив ГТУ, тут/год | 23031.45 |  | тыс. $ | 0 | 600 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000
Цена нат. топлива | 15 | 7 | ЧПН, тыс. $ | 0 | -402.5363 | 79.1061 | 179.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 329.1061 | 2159.4185
Qрн | 8687 | 8 | ДЧПН при Е=0,2, тыс. $ | 0 | -335.447 | 54.9348 | 103.6494 | 158.7124 | 132.2604 | 110.217 | 91.8475 | 76.5396 | 63.783 | 53.1525 | 509.6494
Qур | 7000 | 9 | Кумулят. ЧПН, тыс. $ | 0 | -335.447 | -280.5122 | -176.8628 | -18.1504 | 114.11 | 224.3269 | 316.1744 | 392.714 | 456.4969 | 509.6494
Цена усл. топлива | 12.087 | 10 | ДЧПН при Е=IRR, тыс. $ | 0 | -267.3949 | 34.9065 | 52.4994 | 64.0809 | 42.5673 | 28.2764 | 18.7833 | 12.4773 | 8.2884 | 5.5058 | -0.0096758
Издержки на топливо | 278381.7486 |  |  | 0 | -267.3949 | -232.4885 | -179.989 | -115.9082 | -73.3408 | -45.0644 | -26.2811 | -13.8038 | -5.5154 | -0.0096758
Издержки на амортизацию | 100000 |  |  | 10: IRR= | 0.5054
Издержки на з/п | 16800 |  |  | 10: PBP= | 4.25
Издержки соцстрах | 6249.6 |  |  | 10: CP= | 34.9418 | точка безубыточности
Прочие издержки | 30762.4 |  |  | 10: Ипер | 278381.7486
Суммарные издержки | 432193.7486 |  |  | 10: Ипост | 153812
Тариф | 0.013 |  | За электроэнергию | [11 empty] | 19.9961 | % | bar: 10
Отпущенная электроэнергия | 42525 |  | 552825
Налог на прибыль | 20% |  | 718576.3668
| 12.61 | сум | 286382.6182
Тепло в час | 4.5102 | Гкал
Тепло в год | 47357.5334
Количество часов использования тепловой мощности | 3500
Выручка от тепла | 165751.3668
Цена 1 Гкал | 3.5 | долл
Количество установок | 3
Расход топлива на тепло | 7517.0688
Расход топлива на э/э | 15514.3812
КПД замещаемой котельной | 0.9
aэ | 0.67362
Расчет себестоимости единицы продукции на ТЭЦ
[5 empty] | №пп | Стадии пр-ва | Ит | Иост
[5 empty] | 1 | Тепло | 0.32638 | 0.32638
[6 empty] | тыс. $ | 90.859 | 50.2016
[5 empty] | 2 | Электроэнергия | 0.67362 | 0.67362
[6 empty] | тыс. $ | 187.5227 | 103.6104
[5 empty] | 3 | Себест-ть э/э, цент/кВт·ч | 0.68462
[5 empty] | 4 | Себест-ть т/э, $/Гкал | 2.9786

## Кредит
График использования кредитных ресурсов
Конец
t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основной долг | 300000 | 425000 | 500000 | 802250 | 687642.8571 | 573035.7143 | 458428.5714 | 343821.4286 | 229214.2857 | 114607.1429
Выплаты основного долга | 0 | 0 | 0 | 114607.1429 | 114607.1429 | 114607.1429 | 114607.1429 | 114607.1429 | 114607.1429 | 114607.1429
Остаток основного долга | 300000 | 425000 | 500000 | 802250 | 687642.8571 | 458428.5714 | 343821.4286 | 229214.2857 | 114607.1429 | 0
rб | 72000 | 102000 | 120000 | 192540 | 165034.2857 | 137528.5714 | 110022.8571 | 82517.1429 | 55011.4286 | 27505.7143
rко | 6000 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SВ% | 78000 | 104250 | 120000 | 192540 | 165034.2857 | 137528.5714 | 110022.8571 | 82517.1429 | 55011.4286 | 27505.7143
Итого | 0 | 0 | 0 | 307147.1429 | 279641.4286 | 252135.7143 | 224630 | 197124.2857 | 169618.5714 | 142112.8571
Срок | 10 | лет
rб | 24 | %
%кредита | 50 | %
К | 1000000
Ксоб | 500000
Ккр | 500000
Тл | 3
rко, % | 3
Распределение кредитных средств по годам
Ккр | 300000 | 125000 | 75000
Вкр | 114607.1429 |  |  | 500000

## финанализ с кредитом
АИ-20 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nед, МВт | 2.5 | aк | 60 |  | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Число часов использ уст мощ-ти | 6000 | av | 60 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Норма аморт | 0.1 | I этап. Расчет ФЭИП при реализации за счет собственных средств
Расход на соб нужды % | 5.5 | № пп | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого
ФОТ годовой usd/год | 2400 | 1 | Выручка,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Ставка дисконтирования | 20% |  | тыс. $ | 0 | 431.1458 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 718.5764 | 6898.3331
Прочие отчисления | 0.25 | 2 | Издержки,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Отчисления соцстрах | 37.2% |  | тыс. $ | 0 | 259.3162 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 432.1937 | 4149.06
|  | 3 | Выплаты, тыс. $ |  | 0 | 0 | 0 | 307.1471 | 279.6414 | 252.1357 | 224.63 | 197.1243 | 169.6186 | 142.1129 | 1572.41
поток наличности | 329106.0945 | 4 | Прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
чистая прибыль | 229106.0945 |  | тыс. $ | 0 | 171.8296 | 286.3826 | 286.3826 | -20.7645 | 6.7412 | 34.2469 | 61.7526 | 89.2583 | 116.764 | 144.2698 | 1176.8631
капвложения | 1000000 | 5 | Чистая прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
прибыль | 286382.6182 |  | тыс. $ | 0 | 137.4637 | 229.1061 | 229.1061 | -20.7645 | 5.393 | 27.3975 | 49.4021 | 71.4067 | 93.4112 | 115.4158 | 937.3376
налог | 57276.5236 | 6 | ПН, тыс $ | 0 | 197.4637 | 329.1061 | 329.1061 | 79.2355 | 105.393 | 127.3975 | 149.4021 | 171.4067 | 193.4112 | 215.4158 | 1897.3376
выручка | 718576.3668 | 7 | Капитал,% | 0 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Расход топлив ГТУ, тут/год | 23031.45 |  | тыс. $ | 0 | 300 | 125 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
Цена нат. топлива | 15 | 8 | ЧПН, тыс. $ | 0 | -102.5363 | 204.1061 | 254.1061 | 79.2355 | 105.393 | 127.3975 | 149.4021 | 171.4067 | 193.4112 | 215.4158 | 1397.3376
Qрн | 8687 | 9 | ДЧПН при Е=0,2, тыс. $ | 0 | -85.447 | 141.7403 | 147.0521 | 38.2116 | 42.3551 | 42.6652 | 41.6954 | 39.8637 | 37.4844 | 34.7909 | 480.4117
Qур | 7000 | 10 | Кумулят. ЧПН, тыс. $ | 0 | -85.447 | 56.2934 | 203.3455 | 241.5571 | 283.9121 | 326.5773 | 368.2727 | 408.1364 | 445.6208 | 480.4117
Цена усл. топлива | 12.087 | 11 | ДЧПН при Е=IRR, тыс. $ | 0 | -34.466 | 23.0612 | 9.6506 | 1.0115 | 0.45225 | 0.18375 | 0.072435 | 0.027934 | 0.010595 | 0.0039665 | 0.0082531
Издержки на топливо | 278381.7486 |  |  | 0 | -34.466 | -11.4048 | -1.7542 | -0.74268 | -0.29043 | -0.10668 | -0.034242 | -0.0063084 | 0.0042866 | 0.0082531
Издержки на амортизацию | 100000 |  |  | 10: IRR= | 1.975
Издержки на з/п | 16800 |  |  | 10: PBP= | 4.25
Издержки соцстрах | 6249.6 |  |  | 10: CP= | 34.9418
Прочие издержки | 30762.4 |  |  | 10: Ипер | 278381.7486
Суммарные издержки | 432193.7486 |  |  | 10: Ипост | 153812
Тариф | 0.013 |  | За электроэнергию
Отпущенная электроэнергия | 42525 |  | 552825
Налог на прибыль | 20% |  | 718576.3668
| 12.61 | сум | 286382.6182
Тепло в час | 4.5102
Тепло в год | 47357.5334
Количество часов использования тепловой мощности | 3500
Выручка от тепла | 165751.3668
Цена 1 Гкал | 3.5 | долл
Количество установок | 3

## финанализ с АБХМ
АИ-20 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nед, МВт | 2.5 | aк | 60 |  | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Число часов использ уст мощ-ти | 6000 | av | 60 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Норма аморт | 0.1 | I этап. Расчет ФЭИП при реализации за счет собственных средств
Расход на соб нужды % | 7.5 | № пп | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого
ФОТ годовой usd/год | 2400 | 1 | Выручка,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Ставка дисконтирования | 20% |  | тыс. $ | 0 | 474.3989 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 7590.3818
Прочие отчисления | 0.25 | 2 | Издержки,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Отчисления соцстрах | 37.2% |  | тыс. $ | 0 | 270.5662 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 4329.06
|  | 3 | Выплаты, тыс. $ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
поток наличности | 386776.821 | 4 | Прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
чистая прибыль | 271776.821 |  | тыс. $ | 0 | 203.8326 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 339.721 | 3261.3219
капвложения | 1150000 | 5 | Чистая прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
прибыль | 339721.0263 |  | тыс. $ | 0 | 163.0661 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 271.7768 | 2609.0575
налог | 67944.2053 | 6 | ПН, тыс $ | 0 | 232.0661 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 3713.0575
выручка | 790664.7749 | 7 | Капитал,% | 0 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Расход топлив ГТУ, тут/год | 23031.45 |  | тыс. $ | 0 | 690 | 287.5 | 172.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150
Цена нат. топлива | 15 | 8 | ЧПН, тыс. $ | 0 | -457.9339 | 99.2768 | 214.2768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 386.7768 | 2563.0575
Qрн | 8687 | 9 | ДЧПН при Е=0,2, тыс. $ | 0 | -381.6116 | 68.9422 | 124.0028 | 186.5243 | 155.4369 | 129.5308 | 107.9423 | 89.9519 | 74.9599 | 62.4666 | 618.1463
Qур | 7000 | 10 | Кумулят. ЧПН, тыс. $ | 0 | -381.6116 | -312.6694 | -188.6666 | -2.1422 | 153.2947 | 282.8255 | 390.7678 | 480.7197 | 555.6796 | 618.1463
Цена усл. топлива | 12.087 | 11 | ДЧПН при Е=IRR, тыс. $ | 0 | -300.3633 | 42.7106 | 60.4655 | 71.5874 | 46.9549 | 30.7982 | 20.2008 | 13.2499 | 8.6907 | 5.7003 | -0.0048755
Издержки на топливо | 278381.7486 |  |  | 0 | -300.3633 | -257.6527 | -197.1872 | -125.5998 | -78.6449 | -47.8467 | -27.6459 | -14.396 | -5.7052 | -0.0048755 | 0.6
Издержки на амортизацию | 115000 |  |  | 10: IRR= | 0.5246
Издержки на з/п | 16800 |  |  | 10: PBP= | 4
Издержки соцстрах | 6249.6 |  |  | 10: CP= | 33.6849
Прочие издержки | 34512.4 |  |  | 10: Ипер | 278381.7486
Суммарные издержки | 450943.7486 |  |  | 10: Ипост | 172562
Тариф | 0.013 |  | За электроэнергию
Отпущенная электроэнергия | 41625 |  | 541125
Налог на прибыль | 20% |  | 706876.3668
| 12.61 | сум | 255932.6182
Тепло в час | 4.5102
Тепло в год | 47357.5334
Количество часов использования тепловой мощности | 3500
Выручка от тепла | 165751.3668
Цена 1 Гкал | 3.5 | долл
Количество установок | 3
Количество часов использования холодильной мощности | 2500
Цена 1 Гкал холода | 7.565 | $
Холодопроизводительность | 4430319 | ккал/ч
Отпущенное количество холода, Гкал | 11075.7975
Холдильный коэффициент замещаемой электропотребляющей холодильной установки | 2
Расход электроэнергии на 1 ккал/ч холода в замещаемой установке, квт·ч/(ккал/ч) | 0.00058194
Выручка от отпущенного холода | 83788.4081

## Кредит с АБХМ
График использования кредитных ресурсов
Конец
t | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Основной долг | 345000 | 488750 | 575000 | 922587.5 | 790789.2857 | 658991.0714 | 527192.8571 | 395394.6429 | 263596.4286 | 131798.2143
Выплаты основного долга | 0 | 0 | 0 | 131798.2143 | 131798.2143 | 131798.2143 | 131798.2143 | 131798.2143 | 131798.2143 | 131798.2143
Остаток основного долга | 345000 | 488750 | 575000 | 922587.5 | 790789.2857 | 527192.8571 | 395394.6429 | 263596.4286 | 131798.2143 | 0
rб | 82800 | 117300 | 138000 | 221421 | 189789.4286 | 158157.8571 | 126526.2857 | 94894.7143 | 63263.1429 | 31631.5714
rко | 6900 | 2587.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SВ% | 89700 | 119887.5 | 138000 | 221421 | 189789.4286 | 158157.8571 | 126526.2857 | 94894.7143 | 63263.1429 | 31631.5714
Итого | 0 | 0 | 0 | 353219.2143 | 321587.6429 | 289956.0714 | 258324.5 | 226692.9286 | 195061.3571 | 163429.7857
Срок | 10 | лет
rб | 24 | %
%кредита | 50 | %
К | 1150000
Ксоб | 575000
Ккр | 575000
Тл | 3
rко, % | 3
Распределение кредитных средств по годам
Ккр | 345000 | 143750 | 86250
Вкр | 131798.2143 |  |  | 575000

## финанализ с АБХМ с кредитом
АИ-20 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Nед, МВт | 2.5 | aк | 60 |  | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Число часов использ уст мощ-ти | 6000 | av | 60 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Норма аморт | 0.1 | I этап. Расчет ФЭИП при реализации за счет собственных средств
Расход на соб нужды % | 7.5 | № пп | Показатель | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Итого
ФОТ годовой usd/год | 2400 | 1 | Выручка,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Ставка дисконтирования | 20% |  | тыс. $ | 0 | 474.3989 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 790.6648 | 7590.3818
Прочие отчисления | 0.25 | 2 | Издержки,% | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
Отчисления соцстрах | 37.2% |  | тыс. $ | 0 | 270.5662 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 450.9437 | 4329.06
|  | 3 | Выплаты, тыс. $ |  | 0 | 0 | 0 | 353.2192 | 321.5876 | 289.9561 | 258.3245 | 226.6929 | 195.0614 | 163.4298 | 1808.2715
поток наличности | 386776.821 | 4 | Прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
чистая прибыль | 271776.821 |  | тыс. $ | 0 | 203.8326 | 339.721 | 339.721 | -13.4982 | 18.1334 | 49.765 | 81.3965 | 113.0281 | 144.6597 | 176.2912 | 1453.0504
капвложения | 1150000 | 5 | Чистая прибыль, % | 0 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 960
прибыль | 339721.0263 |  | тыс. $ | 0 | 163.0661 | 271.7768 | 271.7768 | -13.4982 | 14.5067 | 39.812 | 65.1172 | 90.4225 | 115.7277 | 141.033 | 1159.7406
налог | 67944.2053 | 6 | ПН, тыс $ | 0 | 232.0661 | 386.7768 | 386.7768 | 101.5018 | 129.5067 | 154.812 | 180.1172 | 205.4225 | 230.7277 | 256.033 | 2263.7406
выручка | 790664.7749 | 7 | Капитал,% | 0 | 60 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100
Расход топлив ГТУ, тут/год | 23031.45 |  | тыс. $ | 0 | 345 | 143.75 | 86.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575
Цена нат. топлива | 15 | 8 | ЧПН, тыс. $ | 0 | -112.9339 | 243.0268 | 300.5268 | 101.5018 | 129.5067 | 154.812 | 180.1172 | 205.4225 | 230.7277 | 256.033 | 1688.7406
Qрн | 8687 | 9 | ДЧПН при Е=0,2, тыс. $ | 0 | -94.1116 | 168.7686 | 173.916 | 48.9496 | 52.0458 | 51.8462 | 50.2674 | 47.7747 | 44.7166 | 41.3508 | 585.5241
Qур | 7000 | 10 | Кумулят. ЧПН, тыс. $ | 0 | -94.1116 | 74.657 | 248.573 | 297.5226 | 349.5684 | 401.4146 | 451.682 | 499.4568 | 544.1733 | 585.5241
Цена усл. топлива | 12.087 | 11 | ДЧПН при Е=IRR, тыс. $ | 0 | -35.8862 | 24.5392 | 9.6426 | 1.0349 | 0.41957 | 0.15938 | 0.058922 | 0.021354 | 0.0076213 | 0.0026874 | -1.1395e-05
Издержки на топливо | 278381.7486 |  |  | 0 | -35.8862 | -11.347 | -1.7044 | -0.66955 | -0.24997 | -0.090596 | -0.031674 | -0.01032 | -0.0026988 | -1.1395e-05 | 0.6
Издержки на амортизацию | 115000 |  |  | 10: IRR= | 2.147
Издержки на з/п | 16800 |  |  | 10: PBP= | 1.25
Издержки соцстрах | 6249.6 |  |  | 10: CP= | 33.6849
Прочие издержки | 34512.4 |  |  | 10: Ипер | 278381.7486
Суммарные издержки | 450943.7486 |  |  | 10: Ипост | 172562
Тариф | 0.013 |  | За электроэнергию
Отпущенная электроэнергия | 41625 |  | 541125
Налог на прибыль | 20% |  | 706876.3668
| 12.61 | сум | 255932.6182
Тепло в час | 4.5102
Тепло в год | 47357.5334
Количество часов использования тепловой мощности | 3500
Выручка от тепла | 165751.3668
Цена 1 Гкал | 3.5 | долл
Количество установок | 3
Количество часов использования холодильной мощности | 2500
Цена 1 Гкал холода | 7.565 | $
Холодопроизводительность | 4430319 | ккал/ч
Отпущенное количество холода, Гкал | 11075.7975
Холдильный коэффициент замещаемой электропотребляющей холодильной установки | 2
Расход электроэнергии на 1 ккал/ч холода в замещаемой установке, квт·ч/(ккал/ч) | 0.00058194
Выручка от отпущенного холода | 83788.4081