ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

I. Характеристика проектируемого объекта

1.1. Назначение зданий: жилое.

1.2. Количество зданий: 2

1.3. Количество секций: 2.

1.4. Этажность: 12.

1.5. Высота этажа, м: 2.9

1.6. Высота подвала или технического подполья, м: 2,1.

1.7. Конструкция кровли: плоская.

1.8. Особенности монтажа СТУЗ: сан-тех. кабины.

1.9. Расчетная заселенность квартиры: 3.7 чел. / м2.

П. Характеристика городских инженерных сетей

Диаметр холодного водопровода, мм: 300.

Гарантийный напор, м. в. ст.: 23.

Диаметр городской канализации, мм: 350.

Отметка земли у ГКК, м: 163

Глубина промерзания грунта, м: 1,7.

Глубина  ГКК,м: 3.0

Географическое местоположение зданий: г. Москва.

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАСЧЕТА ВНУТРЕННЕГО ВОДОПРОВОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Во всех типах зданий, возводимых в канализованных районах, следует предусматривать системы внутреннего водоснабжения и канализации.

Внутренний водопровод — система трубопроводов и устройств, обеспечивающих подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающее одно здание или несколько зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.

Внутренняя канализация — система трубопроводов и устройств в объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смотрового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод от санитарно-технических приборов и технологического оборудования, а также дождевых и талых вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта или промышленного предприятия.

2. ЦЕЛЬ РАСЧЕТА И ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ

Целью и назначением расчета является:

1) определить количество воды необходимое подать потребителю, учитывая нормы водопотребления;

2) обеспечить требуемый свободный напор у водоразборной арматуры;

3) подобрать диаметры трубопроводов, для выполнения первых двух условий;

4) создать наиболее экономичную и надежную систему.

Системы холодного  водоснабжения и канализации должны обеспечивать подачу воды и отведение сточных вод, согласно п.3.1 СНиП, соответствующие расчетному числу водопотребителей или установленных санитарно-технических приборов

Определим число потребителей:

U = 2дома  12 этажей 8 квартиры   3,7 плотность заселенности = 711 ед.

Определим число санитарно-технических приборов:

N = 2 дома  12 этажей  8 квартиры  4 сан-тсх прибора в кв. = 768 ед.

## СИСТЕМА ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ

## 1. КОНСТРУИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ В1

Согласно СНиП п. 2.1 качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать ГОСТ 2874-82.

Для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды принимается в здании система хозяйственно-питьевого водоснабжения, подающая воду в санитарно-технические приборы.

В связи с тем, что здание имеет высоту 12эт., принимаем кольцевую систему водоснабжения. Согласно СНиП 2.04.01-85. П. 6.1, табл. 1, в здании предусматривается внутренний противопожарный водопровод, подающий две струи по 2,5 л / с. Для поливки зеленых насаждений и тротуаров вокруг здания предусматривается поливочный водопровод, который подсоединяют к магистрали, через 70 метров по периметру здания.

Квартальные сети выполнены из чугунных напорных труб по ГОСТ 9583-75. Внутренние сети - из стальных оцинкованных водо-газопроводных труб. После пересечения вводом стены ЦТП устанавливается водомерный узел с обводной линией.

Магистраль внутреннего водопровода прокладывается под потолком подвала (над дверными проемами). Стояки монтируют в санузлах за унитазом. Для удобства монтажа их размещают в шахтах рядом с канализационными стояками.

Разводки к санитарно-техническим приборам прокладываются, открыто на высоте 0,3м от пола и вертикальными трубопроводами соединяются с водоразборной арматурой.

Магистраль проложена по подвалу на расстоянии 0,3м от потолка подвала и крепится на подвесках и кронштейнах к потолку или капитальным стенам. К ней присоединены стояки и поливочные краны.

Водопроводная сеть в здании монтируется из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3 262-75.

Задвижки устанавливаются на каждом вводе, при входе и выходе из подвала здания, на напорном и всасывающем патрубке насосов.

Системы внутреннего водопровода включают вводы в здание, водомерные узлы, разводящие сети, стояки, подводки к санитарным приборам, насосные установки, водоразборную, запорную и регулирующую арматуры. Выбор системы внутреннего водопровода производится с учетом технико-экономических и противопожарных требований, а также принятой системы наружного водопровода. Водопроводные стояки следует размещать совместно с канализационными стояками в шахтах при использовании санитарно-технических кабин заводского изготовления или в нишах при монтаже санитарно-технических устройств на строительной площадке.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ

##### Характеристика потребителей				Таблица №1

| Характеристика потребителей | U | Норма расхода воды одним потребителем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qhгu tot | qhгu c | qu tot | qu c |
| Житель | 711 | 15,6 | 5,6 | 250 | 145 |

##### Характеристика установленных приборов			Таблица №2

| Санитарные приборы | N | Норма расхода воды |  |  |  | Сток от прибора q0S, л/с | Свободный напор Hf, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | q0tot | q0c | q0,hrtot | q0,hrtot |  |  |
| Умывальник со смесителем | 192 | 0,12 | 0,03 | 60 | 40 | 0,15 | 2 |
| Ванна со смесителем | 192 | 0,25 | 0,18 | 300 | 200 | 0,8 | 3 |
| Унитаз со смывным бачком | 192 | 0,1 | 0,1 | 83 | 83 | 1,6 | 2 |
| Мойка со Смесителем | 192 | 0,12 | 0,09 | 80 | 60 | 0,6 | 2 |
| Всего/mах | 768 |  |  |  |  |  |  |

## 2.1. Определение максимальных секундных расходов воды

q tot = 5 tot q0 tot , л/с,

где: q0tot – общий максимальный секундный расход воды одним прибором.

##### Расход воды прибором:

qotot = 0,3 л/с (общий (холодной и горячей));

qoc = qoh = 0,2 л/с (холодной или горячей);

 tot = f(PtotNtot), где Рtot — вероятность одновременного действия приборов;

Ntot — число приборов в здании, Ntot = 768

qhгutot U

P tot =

qotot Ntot  3600

qhгutot — норма расхода воды, л/ч, одним потребителем в час максимального водопотребления по прил. 3 СНиП, qhгu  = 15,6 л/ч.

Utot — число потребителей в здании, 711 человек.

15,6 711

P tot = 			= 0,01337

0,3768  3600

По произведению Ptot Ntot  = 10,27 по прил. 4 СНиП находим αtot, αtot = 4,205

#### Общий максимальный секундный расход воды

qtot = 5 4,205  0,3 = 6,31 л/с

Максимальный секундный расход в системе холодного водоснабжения

qсhгu U

P с =

qoс Nс  3600

qсhгu — норма расхода холодной воды, л. в час максимального водопотребления,

qсhгu = 5,6 л/ч,

5,6711

P с = 			= 0,0072;

0,2768  3600

Pс Nс = 5,53 ⇒αс = 2,727

qc = 5 2,727 0,2 = 2,727 л/с

## 2.2. Определение максимальных часовых расходов воды

qtothr = 0,005αtothr qotothr, м3/ч,

qohr - расход прибора с максимальным водопотреблением, принимаемый по приложению 3 СНиП 2.04.01-85.

##### Расход воды прибором:

qo hrtot = 300 л/ч (общий (холодной и горячей))

qohrc = qohrh = 200 л/ч (холодной или горячей)

3600  Ptot  q0tot 	     3600 0,01337 0,3

Phrtot = 				= 			= 0,0481

qotothr			300

Phrtot  Ntot = 36,965 =>  αtot = 11,18

#### Общий максимальный часовой расход

qtothr = 0,005 11,18 300 = 16,77 м3/ч.

#### Максимальный часовой расход холодной воды

3600  Pc  q0c 	     3600 0,0072 0,2

Phrc = 				= 			= 0,02592

qco,hr			200

Phrc Nc = 19,9 ⇒ αc = 6,867

qhrc = 0,005 6,867 200 = 6,867 м3/ч.

## 2.3 Определение максимальных суточных расходов воды

#### Максимальный суточный общий расход

Qtotсут =  U qutot/1000 = 711  250 /1000 = 177,75 м3/сут;

#### Максимальный суточный расход холодной воды

Qсcyт= U  quc / 1000 = 711  145 / 1000 = 103,1 м3/сут;

## 3. РАСЧЁТ ВВОДА И ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

Вводом называется участок трубопровода от городской водопроводной сети до водомерного узла. Трубы водопроводного ввода необходимо прокладывать по кратчайшему расстоянию через ЦТП под углом 90 градусов к стене здания. В здании ввод следует прокладывать симметрично водопроводным стоякам с тем, чтобы при дальнейшем проектировании магистральных водопроводов расчетные расходы воды и потери напора в них были приблизительно одинаковы. Согласно п.9.2. при устройстве 2-х вводов и более следует предусматривать их присоединение к различным участкам наружной кольцевой сети. Ввод прокладывается с уклоном к наружной сети не менее 0,003. При давлении >0,5мПа в случае применения чугунных труб необходимо устраивать упоры на вводе в месте подъёма стояка. Расстояние по горизонтали между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации должно быть :

- не мение1,5м - при диаметре до200мм

Потери напора на вводе должны быть в интервале от 0,1 до 10м. Принимаем диаметр ввода D = 100 mm;  L = 60,5 м;

1000i = 13,2; V = 0,77 м/с, для чугунных труб.

Определим потери напора на вводе (участок от точки врезки в наружную сеть до водомерного узла (определяем по генплану)).

hввода = l000i  L = 13,2  0,605 = 0,79 м.

##### Подбор водосчетчика

Водосчетчик принимаем по среднему часовому расходу ,

1. Qtotср = 0,04  Qсутtot = 177,75  0,04 = 7,11 м3/ч.

2.Qсср = 0,04  Qсутс =103,1  0,04 = 4,124 м3/ч.

Подбираем диаметр водосчетчика

1. d=80 S0 =264*10-5 (ВВ)                                                                                                                                 S0-гидравлическое сопротивление водосчетчика,зависит от его калибра.

htotводосчетчика = S ( q tot)2 =264  10-5  6,312 = 0,11м;

2. d=50 S0 =0,143 (ВК)

hcводосчетчика = S ( q с)2 =0,143  2,7272 = 1,06м;.

hводосчетчика = htotводосчетчика + hcводосчетчика = 0,11 + 1,06 = 1,17                                                                     Счётчик с принятым диаметром условного прохода надлежит проверять:

1) на пропуск максимального (расчётного) секундного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды, при котором потери напора не должны превышать 1м.

2) на пропуск максимального (расчётного) секундного расхода воды, с учётом подачи расчётного расхода воды на внутреннее пожаротушение, при этом потери напора не должны превышать 10м.

## 4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА.

Расчет хозяйственно-питьевых сетей внутреннего водоснабжения заключается в определении диаметров трубопроводов и потерь напора при подаче расчетного расхода воды к водоразборным точкам . Диаметры труб внутренних водопроводов следует назначать из расчета наибольшего использования гарантированного напора в наружной водопроводной сети. Скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при тушении пожара, не должна превышать 3м/с.

|  |  |  | “Гидравлический расчет х-п водопровода в режиме водоразбора.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № участка | Длина Участка, L, м |  | Определение расчётных Расходов |  |  |  |  | Расчётный расход, qс, л/с | Диаметр труб. D, мм | Скорость V, м/с |  | Потери напора |  |
|  |  |  | Nс | Рс |  | NсPс | Alfa |  |  |  |  | 1000i | iL |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1-2 | 0,6 |  | 2 | 0,0072 |  | 0,0151 | 0,200 | 0,20 | 20 | 0,62 |  | 73,5 | 0,0044 |
| 2-3 | 0,22 |  | 3 | 0,0072 |  | 0,0216 | 0,218 | 0,22 | 20 | 0,68 |  | 92,1 | 0,020 |
| 3-4 | 0,83 |  | 4 | 0,0072 |  | 0,0288 | 0,235 | 0,24 | 20 | 0,76 |  | 100,8 | 0,084 |
| 4-5 | 2,9 |  | 4 | 0,0072 |  | 0,0288 | 0,235 | 0,24 | 32 | 0,26 |  | 7,57 | 0,022 |
| 5-6 | 2,9 |  | 8 | 0,0072 |  | 0,0576 | 0,285 | 0,29 | 32 | 0,31 |  | 10,4 | 0,030 |
| 6-7 | 2,9 |  | 12 | 0,0072 |  | 0,0864 | 0,326 | 0,33 | 32 | 0,36 |  | 13,2 | 0,038 |
| 7-8 | 2,9 | 16 |  | 0,0072 | 0,1152 |  | 0,361 | 0,36 | 32 |  | 0,38 | 13,9 | 0,040 |
| 8-9 | 2,9 | 20 |  | 0,0072 | 0,1440 |  | 0,392 | 0,39 | 32 |  | 0,42 | 17,6 | 0,051 |
| 9-10 | 2,9 | 24 |  | 0,0072 | 0,1728 |  | 0,421 | 0,42 | 32 |  | 0,43 | 18,2 | 0,053 |
| 10-11 | 2,9 | 28 |  | 0,0072 | 0,2016 |  | 0,449 | 0,45 | 32 |  | 0,47 | 21,6 | 0,063 |
| 11-12 | 2,9 | 32 |  | 0,0072 | 0,2304 |  | 0,476 | 0,48 | 32 |  | 0,50 | 25,2 | 0,073 |
| 12-13 | 2,9 | 36 |  | 0,0072 | 0,2592 |  | 0,500 | 0,50 | 32 |  | 0,52 | 26,2 | 0,076 |
| 13-14 | 2,9 | 40 |  | 0,0072 | 0,2880 |  | 0,524 | 0,52 | 32 |  | 0,54 | 28,3 | 0,082 |
| 14-15 | 2,9 | 44 |  | 0,0072 | 0,3168 |  | 0,546 | 0,55 | 32 |  | 0,57 | 31,1 | 0,090 |
| 15-16 | 3,3 | 48 |  | 0,0072 | 0,3456 |  | 0,570 | 0,57 | 32 |  | 0,61 | 35,8 | 0,118 |
| 16-17 | 3,2 | 48 |  | 0,0072 | 0,3456 |  | 0,570 | 0,57 | 80 |  |  |  | 0,01 |
| 17-18 | 1,3 | 96 |  | 0,0072 | 0,6912 |  | 0,800 | 0,80 | 80 |  |  |  | 0,01 |
| 18-19 | 3,7 | 144 |  | 0,0072 | 1,0368 |  | 0,971 | 0,97 | 80 |  |  |  | 0,01 |
| 19-20 | 7,7 | 156 |  | 0,0072 | 1,1232 |  | 1,034 | 1,03 | 80 |  | 0,20 | 1,67 | 0,013 |
| 20-21 | 1,3 | 192 |  | 0,0072 | 1,3824 |  | 1,153 | 1,15 | 80 |  | 0,23 | 2,1 | 0,003 |
| 21-22 | 7,7 | 228 |  | 0,0072 | 1,6416 |  | 1,270 | 1,27 | 80 |  | 0,26 | 2,56 | 0,019 |
| 22-23 | 4,0 | 240 |  | 0,0072 | 1,7280 |  | 1,312 | 1,31 | 80 |  | 0,26 | 2,61 | 0,01 |
| 23-24 | 1,4 | 288 |  | 0,0072 | 2,0736 |  | 1,458 | 1,46 | 80 |  | 0,29 | 3,18 | 0,004 |
| 24-25 | 3,2 | 336 |  | 0,0072 | 2,4192 |  | 1,624 | 1,62 | 80 |  | 0,32 | 3,82 | 0,012 |
| 25-26 | 75 | 384 |  | 0,0072 | 2,7648 |  | 1,751 | 1,75 | 80 |  | 0,35 | 4,42 | 0,330 |
| 26-27 | 3,2 | 432 |  | 0,0072 | 3,1104 |  | 1,880 | 1,88 | 80 |  | 0,38 | 5,10 | 0,016 |
| 27-28 | 1,3 | 480 |  | 0,0072 | 3,4560 |  | 2,010 | 2,01 | 80 |  | 0,40 | 5,61 | 0,007 |
| 28-29 | 3,7 | 528 |  | 0,0072 | 3,8016 |  | 2,139 | 2,14 | 80 |  | 0,42 | 6,25 | 0,023 |
| 29-30 | 7,7 | 540 |  | 0,0072 | 3,8880 |  | 2,170 | 2,17 | 80 |  | 0,43 | 6,52 | 0,05 |
| 30-31 | 1,3 | 576 |  | 0,0072 | 4,1472 |  | 2,252 | 2,25 | 80 |  | 0,45 | 6,93 | 0,009 |
| 31-32 | 7,7 | 612 |  | 0,0072 | 4,4064 |  | 2,354 | 2,35 | 80 |  | 0,47 | 7,38 | 0,057 |
| 32-33 | 4,0 | 624 |  | 0,0072 | 4,4928 |  | 2,380 | 2,38 | 80 |  | 0,48 | 7,82 | 0,031 |
| 33-34 | 1,4 | 672 |  | 0,0072 | 4,8384 |  | 2,500 | 2,50 | 80 |  | 0,50 | 8,39 | 0,012 |
| 34-35 | 3,2 | 720 |  | 0,0072 | 5,1840 |  | 2,612 | 2,61 | 80 |  | 0,52 | 9,01 | 0,029 |
| 35цтп | 37,6 | 768 |  | 0,0072 | 5,5296 |  | 2,732 | 2,73 | 80 |  | 0,54 | 9,72 | 0,365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,90 |

## Вычислим требуемый напор для работы системы, м.

Нтр = Hgem +hвв+hвод+hl+hм + Hf;

где: Hgem - геометрическая высота подъема жидкости;

Hgem  = Z1 - Z2; Z1 - отметка диктующего водоразборного прибора, Z1= Z земли +0,8+2,9  11 + 1,8 = 163,9 + 0,8+2,9*11+1,8 = 198,4м;

Z2 - отметка колодца наружной водопроводной сети, Z2= Z земли – hпром - 0,5 == 164,2-1,7 - 0,5 = 162 м;

Следовательно: Hgem = 198,4- 162 = 36,4м.

hвв-потери на вводе, hод-потери в водосчетчике , hl,м-потери по длинне и местные потери

hвв=0.7986 м ;  hвод=1,17 м;hl=1.9м;hм= 0,38м

hм= 0,2 hl м

Нf - рабочий напор перед диктующим прибором, 1,8 м

Следовательно: Нтр = 36,4 + 0,79 +1,17+1,9+0,38+1,8 = 42,44 м ,(<45м)  Hгр= 23м

Hнас= 42,44 – 23 = 19,44м,    Qнас= 6,31 * 3600/1000 = 22,716м3/ч  подбираем насос по каталогу    2к 20/30(2к-6)  N = 4 кВт n = 2900 1/мин  и один резервный

## 5. СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

### 1.ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Для подачи воды на нужды пожаротушения в здании принимается система противопожарного водопровода. В связи с тем, что здание 12-этажное с длиной коридора свыше 10 м согласно СНиП 2.04.01-85 п.6.1, табл.1, в здании предусматривается внутренний противопожарный водопровод, подающий 2 струи 2,5л/сек. Время работы пожарных кранов следует принимать равным З ч. Пожарный водопровод выполнен отдельно от хозяйственно-питьевого. Гидростатический напор на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 60м. Свободный напор у внутренних пожарных кранов должен обеспечивать получение компактных пожарных струй высотой, необходимой для тушения пожара в самой высокой и удалённой части здания, но не менее 8-ми метров (при высоте здания более 50м) в любое время суток. Пожарные краны должны устанавливаться на высоте 1,35 м над полом и размещаться в шкафчиках, имеющих отверстия для проветривания и приспособленных для пломбирования и возможности визуального осмотра без вскрытия.

В одном здании спрыски, стволы, рукава и пожарные краны одинаковы. По табл.3 СНиП принимаем :

- пожарный кран диаметром 50 мм

- производительность пожарной струи 2,6 л/с

- длина пожарного рукава 20 м

- диаметр спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм

- напор у пожарного крана 10 м

### 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА.

«Гидравлический расчет противопожарного крана»

| № участка | Длина участка, L, м | Qпож л/с | Qc л/с | Qр л/с | Диаметр трубопр. d, мм | Скорость, v.m/c | Потери напора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 1000i | i L |
| Пк3-17’ | 35,35 | 2,5 |  | 2,5 | 70 | 0,72 | 20,3 | 0,717 |
| 17’-18 | 0,2 | 5 | 0,8 | 5,8 | 80 | 1,17 | 39,5 | 0,007 |
| 18-19 | 3,7 | 5 | 0,97 | 5,97 | 80 | 1,2 | 41,3 | 0,153 |
| 19-20 | 7,7 | 5 | 1,03 | 6,03 | 80 | 1,21 | 42,0 | 0,323 |
| 20-21 | 1,3 | 5 | 1,15 | 6,15 | 80 | 1,24 | 44,3 | 0,057 |
| 21-22 | 7,7 | 5 | 1,27 | 6,27 | 80 | 1,26 | 45,6 | 0,351 |
| 22-23 | 4,0 | 5 | 1,31 | 6,31 | 80 | 1,27 | 46,5 | 0,186 |
| 23-24 | 1,4 | 5 | 1,46 | 6,46 | 80 | 1,3 | 48,2 | 0,067 |
| 24-25 | 3,2 | 5 | 1,62 | 6,62 | 80 | 1,33 | 51,1 | 0,163 |
| 25-26 | 75 | 5 | 1,75 | 6,75 | 80 | 1,36 | 53,5 | 3,012 |
| 26-27 | 3,2 | 5 | 1,88 | 6,88 | 80 | 1,39 | 54,9 | 0,176 |
| 27-28 | 1,3 | 5 | 2,01 | 7,01 | 80 | 1,41 | 57,2 | 0,074 |
| 28-29 | 3,7 | 5 | 2,14 | 7,14 | 80 | 1,43 | 60,0 | 0,221 |
| 29-30 | 7,7 | 5 | 2,17 | 7,17 | 80 | 1,45 | 60,3 | 0,464 |
| 30-31 | 1,3 | 5 | 2,25 | 7,25 | 80 | 1,46 | 61,4 | 0,079 |
| 31-32 | 7,7 | 5 | 2,35 | 7,35 | 80 | 1,48 | 63,1 | 0,485 |
| 32-33 | 4,0 | 5 | 2,38 | 7,38 | 80 | 1,49 | 63,9 | 0,255 |
| 33-34 | 1,4 | 5 | 2,5 | 7,5 | 80 | 1,51 | 65,6 | 0,091 |
| 34-35 | 3,2 | 5 | 2,61 | 7,61 | 80 | 1,53 | 67,4 | 0,215 |
| 35-цтп | 37,6 | 5 | 2,73 | 7,73 | 80 | 1,55 | 69,4 | 2,6 |
|  |  |  |  |  | 80 |  | ВСЕГО | 9,69м |

### 3. ПОДБОР ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ПОВЫСИТЕЛЬНЫХ НАСОСОВ.

Противопожарные насосы типа К устанавливаются в ЦТП. Они рассчитываются на подачу пожарного расхода с требуемым напором, который определяется так же, как требуемый напор в системе хозяйственно питьевого водопровода.

Вычислим требуемый напор для работы системы, м.

Нтр = Hgem +hвв+hвод+hl+hм + Hf;

где: Hgem - геометрическая высота подъема жидкости;

Hgem  = Z1 - Z2; Z1 - отметка диктующего водоразборного прибора, Z1= Z земли + 0,8+2,9  11 + 1,35 = 163,9 + 0,8 + 31,9 + 1,35 = 197,95м;

Z2 - отметка колодца наружной водопроводной сети, Z2= Z земли – hпром - 0,5 == 163,9-1,4 - 0,5 = 162 м;

Следовательно: Hgem = 197,95 – 162 = 35,95 м.

hввода = 0,79 м

hводосчетчика = S0(qtot+qпож)2

qtot+qпож = 6,31 + 5 = 11,31

hводосчетчика = 264 * 10-5 (11,31)2 = 0,34м,   d = 80, S0 = 264 * 10-5 (ВВ)

Нf - рабочий напор перед диктующим прибором, 10 м;

Следовательно: Нтр = 35,95 + 0,34 + 0,79 + 9,69 + 1,94 + 10 = 58,71 м;  ( < 60 )

Нгарантийное = 23 м.

Hнас= 58,71 – 23 = 35,71м.   Qнас= qtot+qпож = 6,31 + 5 = 11,31л/с = 40,72м3/ч  подбираем насос по каталогу    3к 45/55(3к-6)  N = 17 кВт n = 2900 1/мин  и один резервный.