## Таблица 1

## Тепловые потери

| Наименование Помещения, | #### Ограждение | ### Ориен-тация | Размеры AB, м | Площадь F,м2 | К, Втм2⋅К | tвн−tн⋅n 0C | β | Q, ##### Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 01 Гараж ,160С | ##### НС | ##### С | 0,780,7 | 0,54 | 0,51 | 49 | 0,1 | 14,84 |
|  | ##### НС | ##### З | 7,50,7 | 5,65 | 0,51 | 49 | 0,05 | 148,25 |
|  | ##### НС | ##### С | 1,30,78 | 1,01 | 0,51 | 49 | 0,1 | 27,76 |
|  | НС | Ю | 1,30,78 | 1,01 | 0,51 | 49 | - | 25,23 |
|  | НД | С | 2,42,0 | 4,8 | 0,85 | 49 | 3 | 799,68 |
|  | Пл | - | - | - | - | - | - | 1078,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2094,48 |
| #### 02 Котельная,160С | НС | С | 0,782,5 | 1,95 | 0,51 | 49 | 0,1 | 53,6 |
|  | НС | В | 0,783 | 2,34 | 0,51 | 49 | 0,1 | 64,32 |
|  | Пл | - | - | - | - | - | - | 665,17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 783,09 |
| #### 03 Мастерская | НС | С | 0,784,3 | 3,35 | 0,51 | 49 | 0,1 | 92,19 |
| 160С | НС | В | 0,786,5 | 5,07 | 0,51 | 49 | 0,1 | 139,35 |
|  | НС | Ю | 0,784,3 | 3,35 | 0,51 | 49 | - | 83,81 |
|  | Пл | - | - | - | - | - | - | 1017,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1332,58 |
| #### 04 Лестница | ##### НС | ##### З | 0,781,5 | 1,17 | 0,51 | 49 | 0,05 | 30,7 |
| #### Угловая , 160С | НС | Ю | 0,783 | 3,34 | 0,51 | 49 | - | 58,47 |
|  | Пл | - | - | - | - | - | - | 557,65 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 646,82 |
| #### 05 Гостинная | ##### НС | З | 72,8 | 16,15 | 0,51 | 55 | 0,05 | 475,6 |
| #### Угловая, 220С | ##### НС | ##### С | 4,32,8 | 11,14 | 0,51 | 55 | 0,1 | 343,72 |
|  | НС | Ю | 1,32,8 | 2,74 | 0,51 | 55 | - | 76,85 |
|  | ТО | З | 2,11,5 | 3,45 | 1,89 | 55 | 0,05 | 376,55 |
|  | ТО | С | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | 0,1 | 102,91 |
|  | ТО | Ю | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | - | 93,55 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1469,18 |
| #### 06 Сан узел,220С | ##### НС | С | 3,02,8 | 8,4 | 0,51 | 55 | 0,1 | 259,18 |
|  | ##### НС | ##### В | 2,52,8 | 6,1 | 0,51 | 55 | 0,1 | 188,21 |
|  | ТО | В | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | 0,1 | 102,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 550,3 |
| #### 07 Кухня | ##### НС | С | 1,32,8 | 2,74 | 0,51 | 51 | 0,1 | 78,39 |
| #### Угловая,18ОС | НС | В | 42,8 | 8,65 | 0,51 | 51 | 0,1 | 247,48 |
|  | НС | Ю | 1,32,8 | 2,74 | 0,51 | 51 | - | 71,26 |
|  | ТО | С | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 51 | 0,1 | 95,42 |
|  | ТО | В | 1,71,5 | 2,55 | 1,89 | 51 | 0,1 | 270,37 |
|  | ТО | Ю | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 51 | - | 86,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 849,67 |

| Наименование Помещения, | #### Ограждение | ### Ориен-тация | Размеры AB, м | Площадь F,м | К, Втм2⋅К | tвн−tн⋅n 0C | β | Q, ##### Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 08 Сан узел,220С | ##### НС | В | 2,52,8 | 6,1 | 0,51 | 55 | 0,1 | 188,21 |
|  | ##### НС | ##### Ю | 1,02,8 | 2,8 | 0,51 | 55 | - | 78,54 |
|  | ТО | В | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | 0,1 | 102,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 369,66 |
| #### 09 Лестничная | ##### НС | З | 1,52,8 | 6,1 | 0,51 | 49 | 0,05 | 160,06 |
| #### клетка 160С | ##### НС | Ю | 1,02,8 | 2,8 | 0,51 | 49 | - | 69,97 |
|  | ТО | З | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 49 | 0,05 | 87,51 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 317,54 |
| #### 10 Коридор,18ОС | ##### НС | Ю | 1,52,8 | 4,2 | 0,51 | 49 | - | 104,95 |
|  | НД | Ю | 1,22,1 | 2,52 | 0,85 | 49 | 2,16 | 226,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 331,65 |
| #### 11 Спальня | ##### НС | С | 7,80,8 | 6,89 | 0,51 | 55 | 0,1 | 204,86 |
| #### Угловая, 22ОС | НС | З | 11,50,8 | 9,5 | 0,51 | 55 | 0,05 | 269,62 |
|  | НС | Ю | 1,30,8 | 1,04 | 0,51 | 55 | - | 28,11 |
|  | ТО | С | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | 0,1 | 99,16 |
|  | ТО | З | 1,51,0 | 1,5 | 1,89 | 55 | 0,05 | 157,76 |
|  | ПК | - | - | 29,25 | 0,37 | 55 | - | 573,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1333,1 |
| #### 12 Спальня | ##### НС | С | 7,80,8 | 6,89 | 0,51 | 55 | 0,1 | 204,86 |
| #### Угловая,22ОС | НС | В | 11,50,8 | 9,5 | 0,51 | 55 | 0,05 | 269,62 |
|  | НС | Ю | 1,30,8 | 1,04 | 0,51 | 55 | - | 28,11 |
|  | ТО | С | 0,61,5 | 0,9 | 1,89 | 55 | 0,1 | 99,16 |
|  | НС | В | 1,51,0 | 1,5 | 1,89 | 55 | 0,05 | 157,76 |
|  | ПК | - | - | 29,25 | 0,37 | 55 | - | 573,59 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1353,46 |
| #### 13 Коридор,16ОС | ##### НС | З | 0,81,25 | 1,0 | 0,51 | 49 | 0,05 | 26,23 |
|  | НС | В | 0,82,5 | 2,0 | 0,51 | 49 | 0,1 | 54,97 |
|  | НС | Ю | 3,02,25 | 6,75 | 0,51 | 49 | - | 168,68 |
|  | ТО | Ю | 2,11,5 | 3,39 | 1,89 | 49 | - | 313,94 |
|  | ПК | - | - | 13,12 | 0,37 | 49 | - | 305,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 869,67 |
| #### 14 Лестничная | ##### НС | Ю | 3,02,25 | 6,75 | 0,51 | 49 | - | 168,68 |
| #### Клетка, 16ОС | НС | З | 0,81,25 | 1,0 | 0,51 | 49 | 0,05 | 26,23 |
|  | ПК | - | - | 4,37 | 0,37 | 49 | - | 79,22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 274,13 |

Таблица 2

### Тепловой баланс

| Наименование помещений, N, tвн | Fпом, м2 | Qосн+Qдоб, Вт | Qинф,Вт | Qтв,Вт | Qрасч,Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Гараж угловой, 16ОС | 32,2 | 2094,48 | 1612,11 | 676,2 | 4382,79 |
| 02 Котельная, 16ОС | 7,5 | 783,09 | 345,49 | 157,5 | 1316,08 |
| 03 Мастерская угловая, 16ОС | 24,7 | 1332,58 | 1236,62 | 518,7 | 3087,90 |
| 04 Лестница угловая, 16ОС | 3,0 | 646,82 | 150 | 63 | 859,82 |
| 05 Гостинная угловая 22ОС | 24,0 | 1469,18 | 1315,5 | 504 | 3288,72 |
| 06 Сан узел, 22ОС | 6,5 | 550,3 | 356,29 | 136,5 | 1043,09 |
| 07 Кухня, 18ОС | 15,0 | 849,67 | 775,23 | 315 | 1939,9 |
| 08 Сан узел, 18ОС | 1,5 | 369,66 | 82,21 | 31,5 | 483,37 |
| 09 Лестница угловая, 16ОС | 7,5 | 317,54 | 375,49 | 157,5 | 850,39 |
| 10 Коридор, 22ОС | 4,5 | 331,65 | 225,29 | 94,5 | 651,44 |
| 11 Спальня угловая, 22ОС | 23,0 | 1333,1 | 1225,09 | 483 | 3041,19 |
| 12 Спальня угловая, 22ОС | 23,0 | 1353,46 | 1225,09 | 483 | 3061,55 |
| 13 Коридор, 16ОС | 8,0 | 869,67 | 400,52 | 168 | 1438,19 |
| 14 Лестница угловая, 16ОС | 3,0 | 274,13 | 150,19 | 63 | 487,32 |
|  |  |  |  |  | 25932 |

###### Таблица 3

Гидравлический расчет

| Nуч | Q,Вт | G,кгч | l, м | d, м | , мс | λd,1м | A104,Пакгч2 | λdl |  | S104,Пакгч2 | P,Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1-2 | 27244 | 937,02 | 2,0 | 32 | 0,32 | 1,0 | 0,39 | 2,0 | 8,5 | 4,09 | 359,54 |
| 2-3 | 13502 | 464,38 | 2,8 | 20 | 0,41 | 1,8 | 3,19 | 5,04 | 3,5 | 27,24 | 587,42 |
| 3-4 | 13502 | 464,38 | 28,0 | 20 | 0,41 | 1,8 | 3,19 | 50,4 | 60,0 | 352,17 | 7594,63 |
| 4-5 | 13502 | 464,38 | 2,8 | 20 | 0,21 | 1,8 | 3,19 | 5,04 | 3,0 | 25,64 | 552,92 |
| 5-6 | 13502 | 464,38 | 2,8 | 20 | 0,41 | 1,8 | 3,19 | 5,04 | 6,0 | 35,21 | 759,29 |
| 6-7 | 27244 | 937,02 | 4,0 | 32 | 0,32 | 1,0 | 0,39 | 4,0 | 28,0 | 12,48 | 1095,75 |
| 7-8 | 27244 | 937,02 | 2,0 | 32 | 0,32 | 1,0 | 0,39 | 2,0 | 11,7 | 5,34 | 468,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11418,4 |
| 2-5 | 13742 | 472,63 | 27,5 | 20 | 0,42 | 1,4 | 3,19 | 49,5 | 78,0 | 406,72 | 9085,27 |

Таблица 4

Тепловой  расчет  чугунных  секционных  радиаторов

| N п/п | Qпр, Вт | tвн, 0С | tвх, 0С | tвых, 0С | tср, 0С | n |  | qпр, Вт м2 | dтр, мм | Lвер, М | qвер, Вт м | Lгор, М | qгор, Вт м | Qтр, Вт | Q`тр, Вт | Fр, M2 | 3 | nр, шт. | nуст, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1641 | 22 | 95 | 91.9 | 71.5 | 0.15 | 0 | 776,5 | 20 | 1.2 | 75 | 0.5 | 95 | 137.5 | 1503.7 | 1.98 | 1.0 | 8.11 | 9 |
| 2 | 2363 | 22 | 91.9 | 87.6 | 67.7 | 0.15 | 0 | 730,3 | 20 | 1.2 | 70 | 0.5 | 89 | 128,5 | 2234,2 | 2.94 | 0.97 | 12.4 | 13 |
| 3 | 2363 | 22 | 83.5 | 80.1 | 60.3 | 0.15 | 0 | 638.6 | 20 | 1.2 | 59 | 0.5 | 77 | 109.3 | 2253.4 | 2.97 | 0.97 | 12.5 | 13 |
| 4 | 1661 | 22 | 87.6 | 83.5 | 64.1 | 0.15 | 0 | 684.3 | 20 | 1.2 | 65 | 0.5 | 83 | 119.5 | 1541.7 | 2.03 | 1.0 | 8.31 | 9 |
| 5 | 1500 | 22 | 95 | 92.3 | 71.6 | 0.15 | 0 | 778.3 | 20 | 1.2 | 75 | 0.5 | 95 | 137.5 | 1362.5 | 1.79 | 1.0 | 7.33 | 8 |
| 6 | 1790 | 22 | 92.3 | 89.0 | 68.6 | 0.15 | 0 | 741.1 | 20 | 1.2 | 72 | 0.5 | 92 | 132.4 | 1658.1 | 2.18 | 0.99 | 9.02 | 9 |
| 7 | 1500 | 22 | 89.0 | 86.3 | 65.6 | 0.15 | 0 | 703.9 | 20 | 1.2 | 66 | 0.5 | 85 | 121.7 | 1378.3 | 1.81 | 1 | 7.41 | 7 |
| 8 | 1000 | 22 | 86.3 | 84.4 | 63.4 | 0.15 | 0 | 676.0 | 20 | 1.2 | 64 | 0.5 | 81 | 117.3 | 882.7 | 1.16 | 1.05 | 4.5 | 5 |
| 9 | 1466 | 22 | 84.4 | 81.7 | 61.1 | 0.15 | 0 | 648.5 | 20 | 1.2 | 61 | 0.5 | 79 | 112.7 | 1353.6 | 1.78 | 1.0 | 7.3 | 8 |
| 10 | 1000 | 22 | 81.8 | 80.0 | 58.9 | 0.15 | 0 | 617.3 | 20 | 1.2 | 58 | 0.5 | 74 | 106.6 | 893.4 | 1.17 | 1.05 | 4.56 | 5 |
| 11 | 4383 | 16 | 80.0 | 76.0 | 56.0 | 0.15 | 0 | 586.7 | 32 | 1.2 | 86 | 0.5 | 103 | 154.7 | 4228.1 | 5.57 | 0.94 | 22.8 | 23 |
| 12 | 5264 | 16 | 76.0 | 71.2 | 51.6 | 0.15 | 0 | 533.6 | 32 | 1.2 | 78 | 0.5 | 94 | 140.6 | 5123.2 | 6.75 | 0.94 | 27.7 | 28 |

Таблица 5

Аэродинамический расчет системы вентиляции

| Наиме- нование помеще- ния | Расход возду- ха, L м3/ч |  , м/с | ab , мм | F , см2 | hкан , м | R , Па/м | ш |  | Pтр , Па | Pмс , Па | Pкан , Па | Pрас , Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котель- ная | 63 | 0.87 | 140140 | 0.02 | 8.5 | 0.112 | 1.41 | 3.8 | 1.34 | 1.75 | 2.34 | 4.14 |
| Гараж | 270.5 | 1.25 | 140140 | 0.02 | 8.5 | 0.21 | 1.51 | 3.8 | 2.69 | 3.62 | 6.31 | 4.14 |
| Т.к сечение канала получается большое разделяем его на 3 канала сечением 140140 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухня | 90 | 1.25 | 140140 | 0.02 | 5.9 | 0.021 | 1.28 | 3.8 | 1.87 | 3.11 | 5.2 | 4.22 |
| Т.к сечение канала получается большое разделяем его на 2 канала сечением 140140 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санузул с ванной | 50 | 0.7 | 140140 | 0.02 | 5.9 | 0.078 | 1.51 | 3.8 | 0.58 | 1.107 | 1.68 | 2.27 |