Коэффициент теплоотдачи от пара, конденсирующегося на пучке вертикально расположенных труб, определяется из уравнения:

αп=3,78⋅λп⋅3ρп2⋅dH⋅nμп⋅Dк,

(58)

αп=3,78⋅0,681⋅3933,5⋅0,02⋅16580,00021⋅1,2=12798,52Втм2⋅К,

Сумма термических сопротивлений стенки труб из нержавеющей стали и загрязнений со стороны воды и пара равна:

δλ=2⋅10−317.5+11860+111600=0.000738м2⋅КВт,

Определяется коэффициент теплопередачи К, Вт/(м2К):

K=1αn+1αB+δλ−1,

K=17655.015+112798.52+0.000738−1=1056.22

Требуемая поверхность теплопередачи определяется по формуле (45):

Fm=22424.58⋅1031056.22⋅43.5=488м2

Затем по поверхности теплообмена:

Δ=F−FmF,

(59)

Δ=625−488625=0.21  или  21%

Теплообменник с номинальной поверхностью F = 625м2 подходит с запасом Δ=21%.

Диаметр присоединяемых штуцеров определяется по таблице 2.6 [5].

диаметр штуцеров для трубного пространства: dшт=350мм

диаметр штуцеров для межтрубного пространства: dшт=350мм

диаметр штуцера для слива конденсата пара dшт=80мм

4.5 Выбор деаэраторных установок

Выбор деаэраторов производится по таблице 12.37 [3].

Для подпиточной воды котлов выбираем атмосферный деаэратор ДА-100 со следующими характеристиками:

номинальная производительность: 100т/ч

рабочее давление: 0,12МПа

температура деаэрированной воды: 104C

изготовитель: ПО “Красный котельщик”

Для подпиточной воды аккумуляторного бака выбираем атмосферный деаэратор ДА-300 со следующими характеристиками:

номинальная производительность: 300т/ч

рабочее давление: 0,12МПа

температура деаэрированной воды: 104C

изготовитель: ПО “Красный котельщик”

4.6 Норма качества воды.

Требования к качеству воды после каждой ступени очистки определяется в таблице 3.3 и таблице 3.4 [3].

Полученные нормы качества сведем в таблицу 4.

Таблица 4. Нормы качества воды.

| # Наименование | Вода после 1-ой ступени ХВО | Вода после 2-ой ступени ХВО |
| --- | --- | --- |
| Содержание взвешенных частиц, мг/кг | прозрачность по шрифту 40 | не допускается |
| Содержание железа в пересчете на мкг/кг | 300 | 100 |
| Содержание растворенного О2 мкг/кг | 50 | 30 |
| Значение рН при t=25C | от 7 до 8,5 | от 8,5 до 9,5 |
| Содержание свободной углекислоты | не допускается | не допускается |

Рабочий поселок около города Астрахань, поэтому водозабор может происходить из реки Волги, состав воды для которой следующий:

взвешенные вещества, мг/кг: 41,6

сухой остаток, мг/кг: 299

минеральный остаток. мг/кг: 277,2

общая жесткость, мг-экв/кг: 3,8

карбонатная жесткость, мг-экв/кг: 2,6

Вывод: В ходе решения данной главы были выбраны следующие элементы мини-ТЭЦ: два паровых котла К-50-40-1 общей паропроизводительностью 100т/ч, две турбины З-2,5-35/3М. Коэффициент теплсодержания данной ТЭЦ α=0.45/

Также был выбран деаэратор подпиточной воды котлов: ДА-100 и деаэратор подпиточной воды аккумуляторного бака: ДА-300.

Были рассчитаны редукционно-охладительные устройства. РОУ пара, идущего на предприятие, потребляет 0,279 кг/с свежей охлаждающей воды, а РОУ пара, идущего на сетевой подогреватель, расходует 3,92 кг/с охлаждающей воды.

Нормы качества воды после каждой ступени ХВО сведены в таблицу 4.

В качестве сетевого подогревателя используем кожухотрубный теплообменник с числом ходов z=2; диаметром кожуха D=1200 мм; длиной теплообменных труб L=6м.